Приложение к постановлению администрации городского поселения Федоровский

от «04» июня 2025 года №450-п

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

Разработчик:

ООО «ЯНЭНЕРГО»

Генеральный директор                                                                          А. Ю. Никифоров

Санкт-Петербург, 2025 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

ГЛАВА I: СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	13

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	13

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	13

1.1.2.	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	14

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	36

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)		36

1.2.	Направления развития централизованной системы водоснабжения	37

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения	37

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	43

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	47

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	47

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	49

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений муниципального образования (пожаротушение, полив и др.)	50

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	54

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	64

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	78

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2040 года с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий", а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	78

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	84

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)	84

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	86

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	86

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	88

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячй, питьевой, технической воды по группам абонентов)	88

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	89

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	89

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения	91

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	91

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	96

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	96

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	96

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	97

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	97

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	97

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	97

1.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	97

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения	99

1.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	99

1.5.2.	Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	99

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения	101

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения			101

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	103

1.7.	Плановые значения показателей развития, централизованных системы водоснабжения	106

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	109

ГЛАВА II: СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	111

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	111

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	111

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	112

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	115

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	116

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	116

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	117

2.1.7.	Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду		118

2.1.8.	Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	119

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования	119

2.1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	120

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	123

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	123

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	123

2.2.3.	Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов	124

2.2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	124

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2040 года с учетом различных сценариев развития муниципального образования	126

2.3.	Прогноз объема сточных вод	128

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	128

2.3.2.	Описание структуры перспективного водоотведения городского поселения Федоровский (эксплуатационные и технологические зоны)	128

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	128

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	129

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	131

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	132

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	132

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	137

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	141

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	142

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	142

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	142

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	143

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	145

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	145

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	145

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	145

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	147

2.7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения		151

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	153

Глава III: Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения	154

3.1	Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов	154

3.2	Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения	155

3.3	Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов	158

3.4	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества	159

3.4.1.	Сведения о паспортизации объектов	160

3.4.2.	Пространственная привязка объектов водопроводных, канализационных сетей к географическим координатам	160

3.4.3.	Описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе водоснабжения и водоотведения	161

3.5	Выполнение гидравлического расчета сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников на единую сеть		161

3.5.1.	Моделирование всех видов переключений, в том числе переключений нагрузок между источниками	165

3.5.2.	Расчёт балансов по источникам и территориальному признаку	165

3.5.3.	Расчёт потерь	165

3.5.4.	Групповые изменения характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов	166

3.5.5.	Расчёт и отображение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития водопроводных и канализационных сетей	167

3.5.6.	Перепроецирование данных на «лету» из одной системы координат в другую	171

3.5.7.	Изменение внешнего вида объектов в зависимости от их семантических характеристик или масштаба представления карты, в том числе возможность изменения внешнего вида выбранных объектов не зависимо от графических характеристик слоя	171

3.5.8.	Получение информации об объекте при выборе его курсором мыши, хранение, манипулирование и управление данными	172

3.5.9.	Работа с картами в местной и географической системах координат	173

3.5.10.	Формирование пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям	174

3.5.11.	Навигация на местности с использованием спутниковых технологий	177

3.5.12.	Картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов	177

3.5.13.	Пространственный анализ, обеспечивающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей, анализ объектов в пределах буферных зон и др.	178

3.5.14.	Балансировка расходов воды и расчёта потерь напора по участкам водопроводной сети	179

3.5.15.	Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных)	179

3.5.16.	Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети	180

3.5.17.	Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных вариантов	180

3.5.18.	Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов		181

- ВВЕДЕНИЕ

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений и комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водоочистных сооружений (далее – ВОС) и канализационных очистных сооружений (далее – КОС), насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городских поселений.

Схема разработана на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития на 16 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для актуализации и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Федоровский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – городское поселение Федоровский) до 2040 года (включительно) являются:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 г. № 860/пр);

- иные действующие документы в области водоснабжения и водоотведения.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Географическое положение и территориальная структура

Муниципальное образование городское поселение Федоровский (далее – г.п. Федоровский) расположено в центральной части Сургутского муниципального района, в 45 км от районного центра города Сургут. На территории городского поселения находится один населенный пункт – пгт. Федоровский (административный центр). Площадь территории городского поселения Федоровский составляет порядка 6007,80 га. Численность население на 01.01.2025 год – 20399 человек.

Со всех сторон территорию поселения окружают межселенные территории Сургутского муниципального района. Внешние транспортные связи городского поселения Федоровский осуществляются по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения г. Сургут – г. Когалым – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Подъезд к пгт. Федоровский.

Поселок городского типа Федоровский занимает значительную часть в центре городского поселения Федоровский. Населенный пункт расположен на слиянии двух рек Моховой и Меудекъяун. На территории поселения в северо-западной части расположены уникальные голубые озера. Поселок городского типа Федоровский второй по численности населенный пункт Сургутского муниципального района.

Карта границ городского поселения Федоровский в структуре Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Карта границ городского поселения Федоровский в структуре Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Климатические условия

Климат г.п. Федоровский характеризуется суровой продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно тёплым, но коротким летом. Преобладающее направление ветра в холодный (декабрь-февраль) период юго-западное, а в тёплый (июнь-август) – северное.

Климатический подрайон – 1Д. Природная зона – лесотундра. Климат района резко континентальный, что определяется положением территории в центральной части Западно-Сибирской низменности, на значительном удалении от арктического побережья.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» климатические параметры c.п. Федоровский (ближайший город Сургут) следующие:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчётная для проектирования отопления) – (-43 оС);

- абсолютная минимальная температура воздуха – (-55 оС);

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) – (-22 оС);

- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или равной 10 оС (средняя за отопительный период) – (- 8,8 оС);

- средняя годовая температура наружного воздуха – (- 3,4 оС);

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или равной +8 оС (продолжительность отопительного периода) – 257 суток (6168 часов).

ГЛАВА I: СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Системы централизованного водоснабжения в городском поселении Федоровский существует в единственном населенном пункте – пгт. Федоровский.

Обслуживание системы водоснабжения на территории городского поселения Федоровский осуществляет МУП «Федоровское ЖКХ».

Система водоснабжения в городском поселении Федоровский представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1.	Подъем и транспортировка природных вод на водоочистные сооружения;

2.	Подготовка воды до требований СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

3.	Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия городского поселения и источники теплоснабжения.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды – артезианские скважины.

Система холодного водоснабжения представлена пятнадцатью насосными станциями первого подъема (20-1146, 20-1147, СР-187, СР-117, СР-116, СР-60, СР-118, СР-119, 20-1148, СР-830, А-125, СР-831, СР-832, СР-834, СР-835) и двумя наблюдательными скважинами: СР-534, СР-535. Установленная производительная мощность насосных станций 1-го подъема 16,18 тыс. м3/сут.

Вода от артезианских скважин подается по двум водоводам на водопроводные очистные сооружения (далее ВОС). 1 очередь ВОС была введена в 2023г., 2 очередь – в 1996 г. Действующие ВОС расположены на территории водозаборных сооружений в северо-западной части пгт. Федоровский. Установленная производительная мощность водопроводных очистных сооружения 16,00 тыс. м3/сут. На площадке ВОС расположены четыре резервуара чистой воды объемом 2000 куб. м. каждый.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Таким образом, централизованная система водоснабжения городского поселения Федоровский представлена одной эксплуатационной зоной – зоной эксплуатационной ответственности МУП «Федоровское ЖКХ».

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны водоснабжения представлена в таблице 1.

Таблица 1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны водоснабжения

| Наименование муниципального образования, административного центра | Расстояние до административного центра района, км | Система водоснабжения | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.п. Федоровский МУП «Федоровское ЖКХ» | 60 км | Централизованная | Групповой водозабор п.Федоровский Алтымского водоносного горизонта подземных вод | МУП «Федоровское ЖКХ» | Хозведение |

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В городском поселении Федоровский существует централизованная система водоснабжения, которая полностью обеспечивает питьевой водой население городского поселения. Питьевое водоснабжение обеспечивается водоочистными сооружениями мощностью 16 000 м³/сутки по трубопроводам системы холодного водоснабжения протяженностью 38,04 км.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. Описание технологических зон водоснабжения представлено в таблице 2.

Таблица 2. Описание технологических зон водоснабжения

| Наименование лицензионного участка, месторождения | Местоположение, наименование участка, (водозабора) | № скважины по паспорту | Глубина скважин/ глубина залегания водозаборного оголовка, (м) | Год бурения арт. скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федоровское месторождение | Групповой водозабор п. Федоровский | №1 20-1146 | 300 | 1986 |
|  |  | №2 20-1147 | 292 | 2002 |
|  |  | №3 СР-187 | 290 | 1987 |
|  |  | №4 СР-117 | 300 | 1987 |
|  |  | №5 СР-116 | 300 | 1987 |
|  |  | №6 СР-60 | 292 | 1987 |
|  |  | №7 СР-118 | 300 | 1987 |
|  |  | №8 СР-119 | 300 | 1987 |
|  |  | №9 20-1148 | 300 | 1986 |
|  |  | №10 СР-830 | 283 | 1991 |
|  |  | №11 А-125 | 292 | 1984 |
|  |  | №12 СР-831 | 283 | 1991 |
|  |  | №13 СР-832 | 282 | 1991 |
|  |  | №14 СР-834 | 282 | 1991 |
|  |  | №15 СР-835 | 282 | 1991 |
|  |  | СР-534 (наблюдательная) | 261 | - |
|  |  | СР-535 (наблюдательная) | 281 | - |

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для хозяйственно питьевого водоснабжения городского поселения Федоровский в качестве основных источников водоснабжения используются артезианские скважины.

Водоснабжение осуществляется за счет подземных вод алтымского водоносного горизонта от водопроводно-очистных сооружений, проектная мощность которых составляет 16180 м3/сутки, по трубопроводам системы водоснабжения протяженностью 38,04 км.

Водозаборные сооружения были введены в эксплуатацию 1987-1997 гг.

На момент актуализации схемы водозабор состоит из 17 скважин, из них 15 рабочих и 2 наблюдательных. На всех скважинах установлены манометры и краны для отбора проб. Насосные станции 1-го подъема находятся в рабочем состоянии, однако, по состоянию на 01.01.2025 г. имеют высокий процент износа 99,31 %. Три артскважины нуждаются в первоочередных мероприятиях по капитальному ремонту, а именно, СР-60, СР-119 и СР-831.

Добыча подземных вод осуществляется на основании лицензии ХМН 02532 ВЭ, предоставляющей право на пользование недрами.

В таблице 3 приведена характеристика артезианских скважин.

Таблица 3. Перечень параметров артезианских скважин на 2024 год

| Наименование лицензионного участка, месторождения | Местоположение, наименование участка, (водозабора) | № скважины по паспорту | Глубина скважин/ глубина залегания водозаборного оголовка, (м) | Глубина скважины при периодической ревизии (м) | Тип и глубина установки насоса, (м) | Глубина уровня подземных вод на момент замера, м | Глубина статического уровня подземных вод, м | Высота оголовка скважины, м | Диаметры колон обсадных труб, мм | Характеристика фильтра (диаметр/интервал установки),дюйм/метр | Диаметр водоподъемных труб/водозаборного оголовка, мм | Дебит скважины на момент замера уровня или расход, м3/час | Год бурения арт. скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Федоровское месторождение | Групповой водозабор п.Федоровский | 20-1146 | 300/45 | 300 | SP-46 (Grundfos) | 25 | 16 | 0,15 | 42/325/168 | 168/262-292 | 168/426 | 46 | 1986 |
|  |  | 20-1147 | 292/45 | 292 | SP-46 (Grundfos) | 27 | 17 | 0,32 | 426/324/168 | 168/258-288 | 325/426 | 46 | 2002 |
|  |  | СР-187 | 290/50 | 292 | SP-46 (Grundfos) | 27 | 16 | 0,55 | 426/324/168 | 168/210-260 | 168/426 | 46 | 1987 |
|  |  | СР-117 | 300/45 | 294 | ЭЦВ 8-40-120 | 28 | 17 | 0,22 | 426/324/168 | 168/260-290 | 168/426 | 40 | 1987 |
|  |  | СР-116 | 300/50 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 |  | 17 | 0,06 | 426/324/168 | 168/210-257 | 168/426 | 40 | 1987 |
|  |  | СР-60 | 292/55 | 292 | SP-46 (Grundfos) |  | 19 | 0,36 | 426/324/168 | 168/220-247 | 168/426 | 46 | 1987 |
|  |  | СР-118 | 300/50 | 300 | SP-46 (Grundfos) | 32 | 19 | 0,25 | 426/324/168 | 168/260-290 | 168/426 | 46 | 1987 |
|  |  | СР-119 | 300 | 300 | SP-46 (Grundfos) |  | 18 | 0,1 | - | - | - | 46 | 1987 |
|  |  | 20-1148 | 300/45 | 300 | ЭЦВ 8-40-120 | 32 | 15 | 0,18 | 426/325/168 | 168/200-257 | 168/426 | 48 | 1986 |
|  |  | СР-830 | 283/40 | 283 | SP-46 (Grundfos) | 28 | 17 | 0,09 | 426/273/168 | 168/255-283 | 168/426 | 46 | 1991 |
|  |  | А-125 | 292/45 | 292 | ЭЦВ 8-40-120 | 28 | 17 | 0,24 | 426/325/168 | 168/262-292 | 168/426 | 40 | 1984 |
|  |  | СР-831 | 283/40 | 283 | SP-46 (Grundfos) |  | 17 | 0,45 | 426/273/168 | 168/196-254 | 168/426 | 46 | 1991 |
|  |  | СР-832 | 282/40 | 282 | ЭЦВ 8-40-120 |  | 17 | 0,41 | 426/273/168 | 168/210-250 | 168/426 | 46 | 1991 |
|  |  | СР-834 | 282/40 | 282 | SP-46 (Grundfos) | 33 | 17 | 0,35 | 426/273/168 | 168/200-250 | 168/426 | 46 | 1991 |
|  |  | СР-835 | 282/40 | 282 | ЭЦВ 8-40-120 | 35 | 17 | 0,36 | 426/273/168 | 168/200-250 | 168/426 | 40 | 1991 |
|  |  | СР-534 (наблюдательная) | 261 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СР-535 (наблюдательная) | 281 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Описание технологического процесса ВОС 8 000 м3/сут

Согласно технологической схеме ВОС, вода из скважин по двум отдельным трубопроводам через входные водомерные узлы №1, №2, гидроциклоны ГЦ1-ГЦ4, ГЦ5-ГЦ8, сетчатые фильтры ФС1-ФС4, ФС5-ФС8, гидродинамические аппараты ГДА1-ГДА34, ГДА35-ГДА68, напорными насосами Н3.1, Н3.2 (один из них резервный), Н4.1,Н4.2 (один из них резервный), подается в бак-реактор МИАД№1 и МИАД№2. Входные водомерные узлы №1, №2 осуществляют измерение расхода исходной воды, поступающей на МИАД№1 МИАД№2, по средствам расходомера СВ1.1, СВ2.1. Обработка воды в МИАД№1, МИАД№2, происходит в результате использования процессов кавитации, турбулентной диффузии, вакуумирования и увеличения площади контакта сред, что позволяет многократно увеличить скорость процессов дегазации и аэрации в модуле по сравнению с традиционными, классическими способами. Вышеописанные процессы происходят в гидродинамических аппаратах, размещенных на колонне и в баке – реакторе модуля. Затворы с пневмоприводами ВН3.17, ВН3.18, ВН3.19, ВН4.17, ВН4.18, ВН4.19, предназначена для управления производительностью модуля МИАД№1 иМИАД№2.

Далее вода из бака -реактора МИАД№1, МИАД№2 перекачивающей насосной станцией Н3.3, Н3.4 (один из них резервный), Н4.3, Н4.4 (один из них резервный), подается на фильтрацию – модуль фильтрации первой ступени №1 (ФО1-ФО6 диаметр фильтров 2,2м), №2 (ФО7-ФО12 диаметр фильтров 2,2м), модуль фильтрации второй ступени №1 (ФО13-ФО22 диаметр фильтра 2,2м), №2 (ФО23-ФО32 диаметр фильтра 2,2 м) и модуль фильтрации третьей ступени №3 (ФО33-ФО36 диаметр фильтра 2,2 м). Модули фильтрации первой ступени №1, №2, второй ступени №1, №2 предназначены для очистки воды от взвешенных веществ и обезжелезивания, путем ее пропуска через фильтрующую загрузку.

Модули фильтрации третьей ступени №2, входит в состав технологической цепочки по удалению иона аммония из воды. Обеспечивает удаление остаточного хлора из воды, повышения глубины очистки воды от органических загрязнений, снижения цветности и удаления комплексных железо-органических соединений путем дозирования коагулянта. Применении дозирования реагента (коагулянта) заключается способности коллоидных гидроксидов алюминия сорбировать из воды ионы железа и ослаблять или полностью прекращать действие гуминовых веществ, препятствующих осаждению железа (цветность, нефтепродукты и др.). Модуль фильтрации третьей ступени №2 обеспечивает качественное улучшение органолептических характеристик очищаемой воды, путем ее прохождения с определенной скоростью через фильтрующую загрузку.

В качестве фильтрующего материала первой ступени используется песок двух фракций-поддерживающий слой 2-5 мм, основной-0,2-0,63 мм. В качестве фильтрующего материала второй ступени используется механическая алюмосиликатная загрузка. Отличительной особенностью механической алюмосиликатной загрузки, является то, что она способна проводить очистку от достаточно значительных концентраций железа. В качестве фильтрующего материала третьей ступени используется активированный уголь. Восстановление фильтрующих свойств происходит в процессе обратной промывки.

В результате очистки пропускная способность фильтра падает, увеличивается перепад давления между входом и выходом фильтра, это служит сигналом о необходимости проведения промывки. Для промывки фильтров используется вода непосредственно из резервуара чистой воды (РЧВ№1, РЧВ№2, РЧВ№3, РЧВ№4), подаваемая насосной станцией второго подъема Н11.1-Н11.5 входящей в состав ВОС контроль расхода воды на промывку осуществляется узлом учета промывной воды по средствам расходомера СВ14.1. С целью уменьшения объема промывной воды при промывке фильтров применяется воздух высокого давления.

Очищенная вода через выходные регулирующие узлы №1, №2 по двум отдельным трубопроводам подается в РЧВ№1, РЧВ№2, РЧВ№3, РЧВ№4. Выходные регулирующие узлы №1, №2 предназначены для поддержания постоянного уровня воды в МИАД№1, МИАД№2 по средствам датчика уровня LT3.1, LT3.2 и регулирующего клапана ВН9.6, ВН10.6 измерение расхода очищенной воды осуществляется по средствам расходомера СВ9.1, СВ10.1 контроль ее давления датчиком РТ9.1, РТ10.1.

Вода из резервуара чистой воды (РЧВ) насосной станцией второго подъема Н10.1-Н10.5 (один резервный) через выходной водомерный узел и узел обеззараживания УФЛ1-УФЛ4 подается потребителю по расходомеру СВ12.1.

В связи с отсутствием технологической возможности водоотведения и с целю снижения объемов сброса промывных вод на ВОС предусматривается обработка промывной воды фильтров на модули обработки промывных вод.

Промывная вода с модулей фильтрации поступает в резервуар усреднения РУ.

В резервуаре усреднения РУ происходит усреднение промывной воды при помощи мешалок М1-М2, М3-М4, далее обрабатываемая вода из РУ насосом Н18.1 подается через счетчик СВ18.1 (для учета расхода поступающей на обработку воды) в тонкослойные отстойники ТО1-ТО3 дозируется коагулянт для интенсификации взвешенных частиц с последующим дозированием флокулянта для интенсификации процесса образования хлопьев и увеличения их размеров с целью их удаления при помощи отстаивания в тонкослойном модуле. Осадок, скатываясь с пластин тонкослойного модуля, попадает в сборник осадка, где статически уплотняется под собственным весом. Удаление осадка по средствам поворотных затворов ВН18.26-ВН18.28 происходит в канализацию.

Очищенная вода собирается в накопительной емкости ЕН, откуда насосами Н18.6, Н18.7 (один резервный) вода подается на ФО37-ФО38. На фильтрах ФО37-ФО38 происходит более тонкая (финишная) очистка воды, путем задержания мелких сформировавшихся частиц в загрузке фильтра. В результате очистки пропускная способность фильтра падает, увеличивается перепад давления между входом и выходом фильтра, это служит сигналом о необходимости проведения промывки. Промывка фильтров ФО37-ФО38 осуществляется обратным током воды из РЧВ – насосной станцией второго подъема Н11.1-Н11.5 (один резервный). В сборнике чистой воды поддерживается заданный уровень с помощью ультразвукового датчика (LT18.7) и регулирующего клапана ВН18.43.

Очищенная таким образом промывная вода через расходомер СВ18.6 возвращается в технологию – бак -реактор модуля интенсивной дегазации и аэрации №1, №2.

Для получения гипохлорита натрия необходимо для связывания и удаления аммонийного азота предусмотрен модуль выработки гипохлорита натрия. В модуле выработки гипохлорита натрия вода через установку умягчения воды (УУВ) подается в солерастворители СР1-СР2, куда предварительно засыпается 2-3 тонны соли, растворение соли и насыщение раствора происходит путем фильтрования через неподвижный не растворяющийся слой.

Приготовленный раствор из промежуточной емкости дозировочными насосами подается в трубопровод с водой, где разбавляется до рабочей концентрации и поступает на электролизную установку ЭЛ1.

В электролизере происходит выработка гипохлорита натрия из раствора поваренной соли. Далее готовый раствор гипохлорита натрия с концентрацией 5-6 г/л поступает в накопитель гипохлорита натрия ЕГХН.

Из емкости (ЕГХН) гипохлорит натрия насосом дозатором Н17.2-Н17.3 подается в обрабатываемую воду перед модулем фильтрации второй ступени №1 или №2.

Вода в городское поселение Федоровский подается от водозаборного узла по двум водоводам Д=500 мм. Износ водопроводных очистных сооружений составляет 3,54%, оборудование, расположенное в насосной станции, 3,5%.

Технические характеристики водоочистных сооружений представлены в таблице 4.

Таблица 4 Технические характеристики водоочистных сооружений (цех №2 уч.4)

| Наименование оборудования | Марка | Ед. Изм. | уч.№4 очистки питьевой воды | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗДАНИЯ (кроме жилых) |  |  |  |  |
| Водоочистная станция | 8000 м3\сут | шт | 1 | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ: |  |  |  |  |
| Воздушно отопительные агрегаты |  | шт | 8 | 8 |
| Компрессорная установка | СБФ/4LТ 100-11,0 зав №109134550 №109134551 | шт | 2 | 2 |
| Насос центробежный вертикальный |  |  |  |  |
| 255м3\час | WILO IL 100/165-22/2 | шт | 8 | 8 |
| Гидроциклон | нержавеющая сталь AISI 304 | шт | 8 | 8 |
| Сетчатый фильтр | чугун | шт | 8 | 8 |
| Гидродинамический аппарат | нержавеющая сталь AISI 304 | шт | 68 | 68 |
| Канальный вентилятор | Lineo 315 | шт | 2 | 2 |
| Обратный клапан ДУ 125 | CV 16 | шт | 8 | 8 |
| Запорная арматура Ду 125 | VZAV | шт | 16 | 16 |
| Запорная арматура Ду 100 | VZAV | шт | 16 | 16 |
| Запорная арматура Ду 50 | VZAV | шт | 8 | 8 |
| Запорная арматура с электроприводом ДУ 100 | VZAV | шт | 6 | 6 |
| Входной водомерный узел №1,№2 |  | шт | 2 | 2 |
| Запорная арматура Ду 200 | VZAV | шт | 6 | 6 |
| Модуль фильтрации первой ступени №1,№2 |  | шт | 2 | 2 |
| Балансировочный клапан, Ду-50 | чугун | шт | 2 | 2 |
| Балансировочный клапан, Ду-80 | чугун | шт | 16 | 16 |
| Балансировочный клапан, Ду-100 | чугун | шт | 1 | 1 |
| Запорная арматура с электроприводом Ду 150 | чугун | шт | 32 | 32 |
| Запорная арматура с электроприводом Ду 80 | чугун | шт | 32 | 32 |
| Запорная арматура с электроприводом Ду 50 | чугун | шт | 16 | 16 |
| затвор ДУ80 | чугун | шт | 16 | 16 |
| Напорный фильтр | нержавеющая сталь | шт | 16 | 16 |
| Модуль фильтрации второй ступени №1,№2 |  | шт | 2 | 2 |
| Балансировочный клапан, Ду-50 | чугун | шт | 2 | 2 |
| Балансировочный клапан, Ду-80 | чугун | шт | 20 | 20 |
| Балансировочный клапан, Ду-100 | чугун | шт | 2 | 2 |
| Запорная арматура с электроприводом Ду 150 | чугун | шт | 40 | 40 |
| Запорная арматура с электроприводом Ду 80 | чугун | шт | 40 | 40 |
| Запорная арматура с электроприводом Ду 50 | чугун | шт | 20 | 20 |
| затвор ДУ80 | чугун | шт | 20 | 20 |
| Напорный фильтр | нержавеющая сталь | шт | 20 | 20 |
| Дизельная эл. станция | АД Д 625-Т400-БК-А-6 | шт | 1 | 1 |
| Модуль обработки промывных вод(480 м3/сут) |  |  |  |  |
| Резервуар усреднения |  |  |  |  |
| V=320 м3 | стальной | шт | 1 | 1 |
| Тонкослойные отстойники |  |  |  |  |
| V=10 м3 | стальной | шт | 3 | 3 |
| мешалка | Grundfos | шт | 4 | 4 |
| Фильтр осветлительный Ду 1600 мм | стеклопластик | шт | 2 | 2 |
| Запорная арматура Ду 200 | VZAV | шт | 2 | 2 |
| Запорная арматура Ду 50 | VZAV | шт | 1 | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |
| 160 м3/час | WILO 5,5 Квт IMEM 1328 А2 БУ2 | шт | 2 | 2 |
| 4 м3/час | Magnetik Drive Pump MDR -100 | шт | 1 | 1 |
| 1,8 м3/час | LAFERT 2,2 kw | шт | 1 | 1 |
| дозатор 35 л/ч | TEKNA EVO 40 w | шт | 5 | 5 |
| Выходной регулирующий узел №1,№2 |  | шт | 2 | 2 |
| Запорная арматура Ду 300 | VZAV | шт | 5 | 5 |
| Запорная арматура Ду 200 | VZAV | шт | 14 | 14 |
| Запорная арматура с пневмоприводом Ду 125 | VZAV | шт | 2 | 2 |
| Обратный клапан | CV 16 | шт | 2 | 2 |
| Насосная станция второго подъема 600 м3/час |  | шт | 2 | 2 |
| насосы |  |  |  |  |
| 150м3/час | CNP CDL 150-30-2FSWPC 30KW | шт | 5 | 5 |
| Запорная арматура Ду 150 | VZAV | шт | 10 | 10 |
| Обратный клапан | CV 16 | шт | 5 | 5 |
| Выходной водомерный узел |  | шт | 1 | 1 |
| Запорная арматура Ду 300 | VZAV чугун | шт | 3 | 3 |
| Узел обеззараживания 600 м3/час |  | шт | 1 | 1 |
| Установка ультрафиолетового обеззараживания | УОВ-50М-200А1. нержавеющая сталь | шт | 4 | 4 |
| Запорная арматура Ду 300 | VZAV чугун | шт | 1 | 1 |
| Запорная арматура Ду 200 | VZAV чугун | шт | 8 | 8 |
| Узел учета промывной воды 200 м3/час |  | шт | 1 | 1 |
| Запорная арматура Ду 200 | VZAV чугун | шт | 3 | 3 |
| Узел приготовления и дозирования раствора коагулянта 200 м3/час |  | шт | 1 | 1 |
| Резервуар 2000л | высокой плотности полиэтилен | шт | 1 | 1 |
| Резервуар 3000л | высокой плотности полиэтилен | шт | 2 | 2 |
| мешалка с мотор редуктором | NMRV | шт | 3 | 3 |
| насосы |  |  |  |  |
| насос дозатор 220 л/час | SAKEMU-GAMAR XSН-71/B4AA2121 | шт | 4 | 4 |
| насос перекачка 1,8 м3/ч | Magnetik Drive Pump MDR -100 | шт | 2 | 2 |
| Модуль выработки гипохлорита натрия производительность 170 кг/сут |  | шт | 1 | 1 |
| Электролизная установка |  | шт | 1 | 1 |
| Электролизный блок |  | шт | 4 | 4 |
| буферный резервуар | 1 м3 | шт | 1 | 1 |
| насос 950 л/час | SAKEMU-GAMAR XSН-71/B2AA2152 | шт | 2 | 2 |
| насос дозатор | MYTHO | шт | 1 | 1 |
| Резервуар насыщенного раствора | 4,5 м3 | шт | 1 | 1 |
| Система вентиляции |  | шт | 4 | 4 |
| Грузоподъемные механизмы |  | шт | 1 | 1 |
| Кран мостовой электрический | 6м , 3,2 т | шт | 1 | 1 |
| Таль электрическая | 3,2т |  |  |  |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (Внутрицеховые) |  |  |  |  |
| Ду 80 | труба стальная | мп | 460 | 460 |
| ДУ 100 | труба стальная | мп | 80 | 80 |
| ДУ 125 | труба стальная | мп | 25 | 25 |
| ДУ 150 | труба стальная | мп | 267 | 267 |
| ДУ 200 | труба стальная | мп | 450 | 450 |
| ДУ 300 | труба стальная | мп | 118 | 118 |
| ДУ500 | труба стальная | мп | 11 | 11 |
| Наружные сети |  |  |  |  |
| Тепловые сети | стальная | мп | 30 | 30 |
| Сети водоснабжения | ПЭ | мп | 103 | 103 |
| Сети водоотведения | стальная | мп | 74 | 74 |
| Задвижки |  |  |  |  |
| Ду 80 мм | стальная | шт | 2 | 2 |
| Ду 300 мм | стальная | шт | 4 | 4 |
| Ду 500 мм | стальная | шт | 2 | 2 |

На ВОС отсутствуют приборы учета водоснабжения. Существующая водоочистная станция находится в рабочем состоянии. На момент актуализации завершены работы по строительству объекта: «Водозаборное очистное сооружение 16 000 м3/сут. Водоочистная станция 8 000 м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п. Федоровский».

Перечень параметров резервуаров чистой воды (РЧВ) представлен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень параметров резервуаров чистой воды (РЧВ)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема | наименование | CNP CDL 150-30-2FS WPS-5шт. |
| 2 | Общая емкость РЧВ | куб. м | 8000 |
| 3 | Количество резервуаров | шт. | 4 |
| 4 | Емкость резервуара 1 | куб. м | 2000 |
| 5 | Материал резервуара 1 |  | сталь |
| 6 | Техническое состояние резервуара 1 | (уд/неуд) | уд. |
| 7 | Год ввода в эксплуатацию резервуара 1 | год | 1987 |
| 8 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 1 | (да/нет) | да |
| 9 | Емкость резервуара 2 | куб. м | 2000 |
| 10 | Материал резервуара 2 |  | сталь |
| 11 | Техническое состояние резервуара 2 | (уд/неуд) | Уд. |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию резервуара 2 | год | 1987 |
| 13 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 2 | (да/нет) | да |
| 14 | Емкость резервуара 3 | куб. м | 2000 |
| 15 | Материал резервуара 3 |  | сталь |
| 16 | Техническое состояние резервуара 3 | (уд/неуд) | Уд. |
| 17 | Год ввода в эксплуатацию резервуара 3 | год | 1998 |
| 18 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 3 | (да/нет) | да |
| 19 | Емкость резервуара 4 | куб. м | 2000 |
| 20 | Материал резервуара 4 |  | сталь |
| 21 | Техническое состояние резервуара 4 | (уд/неуд) | Уд. |
| 22 | Год ввода в эксплуатацию резервуара 4 | год | 1998 |
| 23 | Наличие приборов контроля уровня для резервуара 4 | (да/нет) | да |

Лабораторный контроль подземного источника проводится в рамках производственного контроля МУП «Федоровское ЖКХ». На предприятии существует график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с установленными требованиями.

Способ очистки воды:

Исходная вода поднимается со скважин погружными электрическими насосами и подается в бак-реактор МИАД№1 и МИАД№2. Далее вода из бака -реактора МИАД№1, МИАД№2 с помощью насосных станций подается на фильтрацию для очистки воды от взвешенных веществ и обезжелезивания. Очищенная вода через выходные регулирующие узлы №1, №2 по двум отдельным трубопроводам подается в РЧВ. С РЧВ вода подается в поселковую водопроводную сеть по двум коллекторам.

В таблице 6 приведены результаты лабораторных исследований системы водоснабжения за 2024 год.

Таблица 6. Результаты лабораторных исследований за 2024 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Норматив (ПДК), не более | Средние значения показателей качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Точка отбора - исходная вода, (скважины) |  |  |  |
| 1.2. | Органолептические |  |  |  |
| 1.2.1. | Цветность | градус цветности | 35 | 21,61 |
| 1.2.2. | Мутность | мг/дм3 | 20 | менее 0,58 |
| 1.3. | Обобщенные |  |  |  |
| 1.3.1. | Водородный показатель | единицы рН | 6,5 - 8,5 | - |
| 1.3.2. | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 220,00 |
| 1.3.3. | Жесткость общая | градус, Ж | 7 | 1,47 |
| 1.3.4. | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5 | 4,25 |
| 1.4. | Неорганические |  |  |  |
| 1.4.1. | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 1,21 |
| 2. | Точка отбора - перед подачей воды в распределительную сеть (выход ВОС) |  |  |  |
| 2.1. | Санитарно-микробиологические и паразитологические |  |  |  |
| 2.1.2. | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см³ | отсутствие | отсутствует |
| 2.1.3. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см³ | отсутствие | отсутствует |
| 2.1.6. | Колифаги | БОЕ/100см³ | отсутствие | отсутствует |
| 2.2. | Органолептические |  |  |  |
| 2.2.1. | Цветность | градус цветности | 20 | 14,97 |
| 2.2.2. | Мутность | мг/дм3 | 2,6 | менее 0,58 |
| 2.3. | Обобщенные |  |  |  |
| 2.3.1. | Водородный показатель | единицы рН | 6,0 - 9,0 | 7,02 |
| 2.3.2. | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 198,41 |
| 2.3.4. | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 7 | 3,73 |
| 2.4. | Неорганические |  |  |  |
| 2.4.1. | Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,19 |
| 2.4.2. | Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,00 |
| 2.4.3. | Аммиак | мг/дм3 | 1,5 | 0,20 |

Питьевая вода на выходе с ВОС-16000 м3/сут по средним показателям отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по всем показателям.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Качественное и бесперебойное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосные станции, поднимающие воду из артезианских скважин. Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения приведен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Характеристика оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Установленные показатели |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема | SP-46 (Grundfos) ЭЦВ 8-40-120 ЭЦВ 8-40-120 | 9 5 1 | Q=46 м3/ч Q=40 м3/ч Q=48 м3/ч |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема | CNP CDL 150-30-2FS WPS | 5 | Q=150 м3/ч Н=55 м |

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода г.п Федоровский. Система транспортировки воды проводится следующим образом: от насосной станции второго подъема вода подается в водопроводную сеть городского поселения Федоровский по двум водоводам Д=500 мм, протяженностью 38,04 км.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводиться своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Технические характеристики сетей холодного и горячего водоснабжения городского поселения Федоровский представлены в таблице 8.

Таблица 8. Технические характеристики сетей холодного и горячего водоснабжения городского поселения Федоровский (факт 2024 г.)

| № п/п | Диаметр трубопроводов, мм | Тип прокладки | Длина трубопроводов, п. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС в 2-х трубном исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 57 | подземная | 2706,17 | 2762,63 |
|  |  | надземная |  |  |
| 2 | 76 | подземная | 994,29 | 3469,4 |
|  |  | надземная |  |  |
| 3 | 89 | подземная | 1640,00 | 3306,29 |
|  |  | надземная |  |  |
| 4 | 108 | подземная | 8663,74 | 2824,92 |
|  |  | надземная |  |  |
| 5 | 114 | подземная | 740,16 | 455,05 |
|  |  | надземная |  |  |
| 6 | 159 | подземная | 10111,83 | 2183,14 |
|  |  | надземная |  |  |
| 7 | 219 | подземная | 6030,9 | 85,5 |
|  |  | надземная |  |  |
| 8 | 273 | подземная | 3343,9 | 0 |
|  |  | надземная |  |  |
| 9 | 426 | подземная | 1261,6 | 0 |
|  |  | надземная |  |  |
| 10 | 530 | подземная | 2545 | 0 |
|  |  | надземная |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 38037,59 | 15086,93 |

Ветхость сетей водоснабжения является важным фактором, обуславливающим низкое качество питьевой воды и потери питьевой воды. Уровень износа сетей водоснабжения составляет 38,28%. По данным Формы №1-водопровод за 2024 год протяженность ветхих сетей составляет 9,539 км. Всего заменено водопроводах сетей 0,05 км.

Статистика аварийных ситуаций на сетях водоснабжения представлена в таблице 9.

Таблица 9. Статистика аварийных ситуаций на сетях водоснабжения

| № п/п | 2024 год |  |  |  | Количество в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутриквартальные сети |  | Магистральные сети |  |  |
|  | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Январь | 8 | 0 | - | - | 8 |
| Февраль | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Март | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Апрель | 5 | 0 |  |  | 5 |
| Май | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Июнь | 7 | - | - | - | 7 |
| Июль | 18 | - | - | - | 18 |
| Август | 21 | 1 | - | - | 22 |
| Сентябрь | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Октябрь | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ноябрь | 7 | 1 | - | - | 8 |
| Декабрь | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Итого | 113 | 2 | 0 | 1 | 116 |

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На момент актуализации Схемы объекты водоснабжения коммунальной инфраструктуры городского поселения Федоровский имеют износ инженерных сетей и сооружений.

Основные технические проблемы системы водоснабжения городского поселения Федоровский:

−	применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующего современным требованиям энергосбережения (общий износ водозаборных сооружений – 99,31 %);

−	высокая степень физического износа технологических трубопроводов и в целом оборудования водоочистных сооружений, износ арматуры приводит к повышенным потерям воды на собственные нужды при фильтрации и промывке (общий износ сетей водоснабжения - 38,28%).

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, определяется не только степенью подготовки воды на очистных сооружениях, но и зависит от состояния водопроводной распределительной сети, которая характеризуется высокой степенью износа.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию мероприятий по реконструкции и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Федоровский.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

– обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

– снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

– обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

– улучшить экологическое состояние территорий района.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городском поселении Федоровский функционирует система централизованного теплоснабжения.

Эксплуатацию и обслуживание котельных и тепловых сетей осуществляет МУП «Федоровское ЖКХ».

На момент актуализации Схемы система теплоснабжения жилой и общественной застройки г.п. Федоровский включает в себя котельную № 1А МУП «ФЖКХ», магистральные тепловые сети, 12 центральных тепловых пунктов (ЦТП), распределительные (внутриквартальные) сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Отпуск тепловой энергии от котельной МУП «ФЖКХ» осуществляется по графику 115/70°С. Снижение температуры теплоносителя до графика 95/70°С осуществляется на центральных тепловых пунктах (ЦТП) с помощью смесительных насосов. Отпуск тепла на нужды ГВС после ЦТП осуществляется с помощью насосов ГВС. Характеристика насосного оборудования ЦТП и установленной в них арматуры приведена в таблице 10.

Таблица 10. Описание центральных тепловых пунктов и установленной в них арматуры

| № п/п | Наименование оборудования и коммуникаций, техническая характеристика | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ЦТП № 1 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | Подогреватель водо - водяной М15 BFG-4шт | 2008 |
|  | НАСОСЫ |  |
| 2 | Насос сетевой WILO IL-125/300-18.5/4-2шт | 2008 |
| 3 | Насос горячей воды WILO BL 40/160-2шт | 2008 |
| 4 | Насос повысительный NL 80/160-2V-1шт. | 2008 |
|  | Технологическая обвязка |  |
| 5 | Фильтра dy 100-2шт |  |
| 6 | Фильтр dy 250-1шт |  |
| 7 | Фильтр dy 300-1шт |  |
| 8 | Фильтра магнитные Ф 200мм - 2шт | 2008 |
| 9 | Задвижка ф 200мм - 14 шт | 2008 |
| 10 | Ф 150мм - 10шт | 2008 |
| 11 | Ф 100мм - 13шт | 2008 |
| 12 | ф 250мм - 8шт | 2008 |
| 13 | Клапан обратный ф 200мм - 2 шт | 2008 |
| 14 | Ф 250ММ- 2 ШТ | 2008 |
| 15 | Ф 150мм - 2шт | 2008 |
| 16 | Вентиль Ф 20мм-16 ШТ | 2008 |
| 17 | Кран трехходовой Ф 15мм-41шт | 2008 |
| 18 | Трубопровод для воды ф 15мм - 20м | 2008 |
| 19 | ф 80мм - 18м | 2008 |
| 20 | ф 100мм - 52м | 2008 |
| 21 | ф 150мм - 42м | 2008 |
| 22 | ф 200мм - 47м | 2008 |
| 23 | Канализация Ду 100мм - 20м | 2008 |
|  | ЦТП № 2 |  |
|  | Теплообменное оборудование: |  |
| 1 | Водоподогреватель водо - водяной GXD 042L5 PR65- 2шт | 2004 |
| 2 | промывка фильтров dy 100 - 4 шт |  |
|  | НАСОСЫ: |  |
| 3 | Насос сетевой №1 КМ 100-65-200 -1шт, NL80/160 1шт. | 1985/2019 |
| 4 | Насос горячей воды КМ 65-50-160-1шт. | 1988 |
| 5 | Насос горячей воды КМ-100-80-160 -1шт. | 1988 |
| 6 | Насос повысительный №1 КМ 100-80-160 -1шт. | 1985 |
|  | Технологическая обвязка: |  |
| 7 | Грязевик ф 150 мм - 1 шт. | 1985 |
| 8 | Задвижка ЗКЛ2-40 Ф 200мм -16шт. | 1985 |
| 9 | Ф 150мм -3шт. | 1985 |
| 10 | Ф 100мм -19шт. | 1985 |
| 11 | Ф 50мм -5 шт | 1985 |
| 12 | Клапан обратный Ф200мм -2шт. | 1985 |
| 13 | Клапан обратный Ф150мм -3шт. | 1985 |
| 14 | Вентиль Ф15мм -9шт. | 1985 |
| 15 | Ф50мм -1шт. | 1985 |
| 16 | Ф20мм -7шт. | 1985 |
| 17 | Ф25мм -2шт. | 1985 |
| 18 | Трубопровод стал. для воды Ф15мм -10м.п. | 1985 |
| 19 | Ф80мм -15м.п. | 1985 |
| 20 | Ф100мм -20м.п. | 1985 |
| 21 | Ф150мм -30м.п. | 1985 |
| 22 | Ф200мм -70м.п. | 1985 |
| 23 | Ф50мм -25м.п. | 1985 |
| 24 | Канализация Ду 100мм - 18м | 1985 |
|  | ЦТП № 3 |  |
|  | Теплообменное оборудование: |  |
| 1. | Подогреватель водо - водяной Р 0.25 40 м2 - 2 шт | 2006 |
| 2 | промывка фильтров 4 шт dy 100 |  |
|  | НАСОСЫ: |  |
| 3 | Насос сетевой №1Wilo BL80/150 -1шт. | 1990 |
| 4 | Насос сетевой №2 Wilo BL80/150 -1шт. | 2012 |
| 5 | Насос горячей воды №1 КМ - 100 - 65 - 200 -1шт. | 1990 |
| 6 | Насос горячей воды №2 КМ - 100 - 65 - 200 -1шт. | 1990 |
| 7 | Насос повысительный №1 КМ 180-50-200 -1шт. | 1990 |
|  | Технологическая обвязка: |  |
| 8 | Грязевик ТС-567 Ф 200мм - 2шт | 1987 |
| 9 | Задвижка ЗКЛ2-40 Ф200мм -17шт. | 1987 |
| 10 | Ф150мм - 8шт. | 1987 |
| 11 | Ф100мм -14шт. | 1987 |
| 12 | Ф50мм - 5шт. | 1987 |
| 13 | Клапан обратный Ф200мм - 5шт. | 1987 |
| 14 | Вентиль Ф15мм -16шт. | 1987 |
| 15 | Ф20мм -4шт. | 1987 |
| 16 | Ф25мм -10шт. | 1987 |
| 17 | Ф50мм -1шт. | 1987 |
| 18 | Трубопровод стальн. для воды Ф15мм -13м.п. | 1987 |
| 19 | Ф80мм -5м.п. | 1987 |
| 20 | Ф100мм -50м.п. | 1987 |
| 21 | Ф150мм -42м.п. | 1987 |
| 22 | Ф200мм -264м.п. | 1987 |
| 23 | Канализация Ду 100мм - 25м | 1987 |
|  | ЦТП № 4 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | Подогреватель водо -водяной М10 BFM-2 шт | 2008 |
| 2 | Подогреватель водо -водяной М15 BFM-2 шт | 2008 |
|  | НАСОСЫ |  |
| 4 | Насос горячей воды BL 32/160 -2 шт. | 2008 |
| 5 | Насос сетевой воды IL 125/320, IL 125/300 -2шт. | 2008 |
| 6 | Насос повысительный NL 80/160 -2шт. | 2008 |
|  | Технологическая обвязка |  |
| 7 | Фильтр магнитный Ф 250мм - 1шт |  |
| 8 | Фильтр магнитный Ф 300мм - 1шт |  |
|  | Фильтр Ф 100мм - 2шт |  |
| 9 | Задвижка Ф200мм -20шт. | 2008 |
| 10 | Ф150мм -18шт. | 2008 |
| 11 | Ф100мм -5шт. | 2008 |
| 12 | Ф250 - 9 шт | 2008 |
| 13 | Клапан обратный Ф200мм -3 шт. | 2008 |
| 14 | Ф150мм -1шт. | 2008 |
| 16 | ф250мм-2 шт | 2008 |
| 17 | Трубопровод стальн. для воды Ф15мм -10м.п. | 2008 |
| 18 | Ф20-25мм -50м.п. | 2008 |
| 19 | Ф100мм -50м.п. | 2008 |
| 20 | Ф150мм -245м.п. | 2008 |
| 21 | Ф200мм -50м.п. | 2008 |
| 22 | Канализация Ду 100мм - 15м | 2008 |
|  | ЦТП № 5 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | Подогреватель водо - водяной E8-S-100-10-165 1шт | 2019 |
| 2 | Подогреватель водо - водяной ТП 40-91 2 шт | 2003 |
|  | Теплообменник пластинчатый Е8-S-100-16-101-1шт. | 2023 |
| 3 | промывка фильтров dy 100 - 4 шт |  |
|  | НАСОСЫ |  |
| 4 | Насос горячей воды сдвоенный Wilo 65/150-3 шт. | 2003 |
| 5 | Насос сетевой Wilo- 80-160 2шт. | 2003 |
| 6 | Насос повысительный КМ 100-65-200 -2шт | 2003 |
|  | Технологическая обвязка |  |
| 8 | Грязевик ТС-567 Ф 200мм - 2шт | 1988 |
| 9 | Задвижка ЗКЛ2-40 Ф200мм -10 шт | 1988 |
| 10 | Ф150мм -4шт. | 1988 |
| 11 | Ф100мм - 15шт. | 1988 |
| 12 | Ф50мм -11шт. | 1988 |
| 13 | Клапан обратный Ф 200мм - 6 шт. | 1988 |
| 14 | Кран трехходовой Ф 15мм - 4шт. | 1988 |
| 15 | Вентиль Ф15мм -3шт. | 1988 |
| 16 | Ф25мм -15шт. | 1988 |
| 17 | Трубопровод стальн. для воды Ф15мм -20м.п. | 1988 |
| 18 | Ф15-20мм -100м.п. | 1988 |
| 19 | Ф15-20мм -100м.п. | 1988 |
| 20 | Ф100мм -25м.п. | 1988 |
| 21 | Ф150мм -175м.п. | 1988 |
| 22 | Ф200мм -46м.п. | 1988 |
| 23 | Бак силикатирования V=2,5м3 -1шт. | 1988 |
| 24 | Вентиль Ф 50мм - 1шт. | 1988 |
| 25 | Труба для обвязки Ф 50мм - 48м.п. | 1988 |
| 26 | Ф40мм - 15м.п. | 1988 |
| 27 | Канализация Ду 100мм - 20 м | 1988 |
| 28 | Отопление Ду 100мм - 20м | 1988 |
| 29 | Ду 20мм - 15м | 1988 |
|  | ЦТП № 6 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1. | Теплообменник пластинчатый A4M-P16-58- 1 шт.; GXDO42L5P65 - 1шт. | 2006 |
| 2 | промывка фильтров 4 шт dy 100 |  |
|  | НАСОСЫ |  |
| 3 | Насос горячей воды WILO 65-150 2 шт | 1990 |
| 4 | Насос горячей воды WILO 65-150 1шт | 1990 |
| 5 | Насос сетевой AИP 180 M2 -2 шт. | 2020 |
| 7 | Насос повысительный К-100-65-200 -2шт. | 2020 |
|  | Технологическая обвязка |  |
| 8 | Грязевик Ф 250мм - 2шт | 1990 |
| 9 | Задвижка ЗКЛ2-40 Ф200мм -21 шт | 1990 |
| 10 | Ф150-5шт | 1990 |
| 11 | Ф100мм - 19шт. | 1990 |
| 12 | Ф50мм -5 шт | 1990 |
| 13 | Клапан обратный Ф200мм - 2шт. | 1990 |
| 14 | Ф100мм -4 шт. | 1990 |
|  | Ф50мм -1 шт. | 2020 |
| 15 | Вентиль Ф15мм -14шт. | 1990 |
| 16 | Ф25мм -11шт. | 1990 |
| 17 | Ф20мм -11шт. | 2005 |
| 18 | Кран трехходовой Ф 15мм - 10шт. | 2005 |
| 19 | Трубопровод стальн. для воды Ф15мм -20м.п. | 1990 |
| 20 | Ф15мм -32м.п. | 1990 |
| 21 | Ф25мм -15м.п. | 1990 |
| 22 | Ф50мм -40м.п. | 1990 |
| 23 | Ф100мм -180м.п. | 1990 |
| 24 | Ф150мм -180м.п. | 1990 |
| 25 | Ф200мм -200м.п. | 1990 |
| 26 | Ф250мм -10м.п. | 1990 |
| 27 | Канализация Ду 100мм - 25м | 1990 |
|  | ЦТП № 7 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | Подогреватель водо - водяной М6 FG-2шт | 2008 |
| 2 | Подогреватель водо - водяной М10 В FG-2шт | 2008 |
|  | НАСОСЫ |  |
| 3 | Насос сетевой WILO IL-125/300, IL-125/320- 2шт | 2008 |
| 4 | Насос горячей воды WILO BL 32/160-2шт | 2008 |
| 5 | Насос повысительный WILO NL 80/160-2шт | 2008 |
|  | Технологическая обвязка |  |
| 6 | Фильтр магнитный Ф 200мм - 1шт |  |
| 7 | Фильтр Ф 250мм - 1шт |  |
| 8 | Фильтр Ф 100мм - 2шт |  |
| 9 | Задвижка ф 250мм - 1шт | 2008 |
| 10 | Ф 200мм - 20шт | 2008 |
| 11 | Ф150-4 шт | 2008 |
| 12 | Ф 100мм -9шт | 2008 |
| 13 | ф 80мм - 11шт | 2008 |
| 14 | Клапан обратный ф 200мм -6 шт. | 2008 |
| 15 | ф 150мм -1 шт | 2008 |
| 16 | ф 80мм -2 шт. | 2008 |
| 17 | Кран трехходовой ф 20мм-36 шт | 2008 |
| 18 | Трубопровод для воды ф 15мм - 40м | 2008 |
| 19 | ф 80мм - 80м | 2008 |
| 20 | ф 100мм - 50м | 2008 |
| 21 | ф 150мм - 82м | 2008 |
| 22 | ф 200мм - 56м | 2008 |
| 23 | Канализация Ду 100мм - 35м | 2008 |
| 24 | Отопление Ду 15мм - 50м | 2008 |
|  | ЦТП № 8 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | Подогреватель водо - водяной М6 М FG-1шт | 2008 |
| 2 | Подогреватель водо - водяной М10 В FG-2шт | 2008 |
| 3 | Подогреватель водо - водяной М6 FG-1шт | 2008 |
|  | НАСОСЫ |  |
| 4 | Насос сетевой IL 65/170- 2шт | 2008 |
| 5 | Насос горячей воды BL 32/160-2шт | 2008 |
| 6 | Насос повысительный IL 65/170 -2шт. | 2008 |
|  | Технологическая обвязка |  |
| 7 | Фильтр магнитный Ф 300мм - 2шт |  |
| 8 | Фильтр Ф 100мм - 2шт |  |
| 9 | Задвижка Ф200мм -18шт. | 2008 |
| 10 | Ф150мм -4шт. | 2008 |
| 11 | Ф100мм -13шт. | 2008 |
| 12 | ф 80-8шт | 2008 |
| 13 | Кран трехходовой Ф 20мм - 36шт. | 2008 |
| 14 | Клапан обратный Ф150мм - 6шт. | 2008 |
| 15 | Трубопровод стал. для воды Ф57мм - 8м.п. | 2008 |
| 16 | Ф100мм -70м.п. | 2008 |
| 17 | Ф150мм -210м.п. | 2008 |
| 18 | Ф200мм -60м.п. | 2008 |
| 19 | Ф250мм -10м.п. | 2008 |
| 20 | Канализация Ду 100мм - 20м | 2008 |
|  | ЦТП № 9 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | теплообменник пластинчатый ТИЖ-098-2232 - 2 шт | 2021 |
|  | НАСОСЫ |  |
| 3 | Насос горячей воды КМ 65-50-180 -2шт. | 2021 |
| 4 | Насос сетевой КМ 100-80-160 С - 2шт. | 2021 |
| 5 | Насос повысительный К 80-80-160-2шт | 1992 |
|  | Технологическая обвязка |  |
| 5 | Грязевик ТС-567 Ф 200мм - 2шт | 1992 |
| 6 | Задвижка ЗКЛ2-40 Ф200мм -20шт. | 1992 |
| 7 | Ф150мм -24 шт. | 1992 |
| 8 | Ф100-11 шт | 1992 |
| 9 | Ф50мм -7шт. | 1992 |
| 10 | Клапан обратный Ф200мм -8шт. | 1992 |
| 11 | Ф150мм -4шт. | 1992 |
|  | Ф50мм -1шт. | 2021 |
| 12 | Вентиль Ф15мм -49шт. | 1992 |
| 13 | Ф20мм -16шт. | 1992 |
| 14 | Ф25мм -2шт. | 1992 |
| 15 | Ф50мм -1шт. | 1992 |
| 16 | Трубопровод стальн. для воды Ф50мм -30м.п. | 1992 |
| 17 | Ф100мм -70м.п. | 1992 |
| 18 | Ф150мм -156м.п. | 1992 |
| 19 | Ф200мм -90м.п. | 1992 |
| 20 | Ф20мм -30м.п. | 1992 |
| 21 | Ф15мм -40м.п. | 1992 |
| 22 | Бак силикатирования V=2м3 -2шт. | 1992 |
| 23 | Канализация Ду 100мм - 13м | 1992 |
|  | ЦТП № 10 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | Теплообменник пластинчатый S=40м2 - 1шт. | 2006 |
| 2 | Теплообменник пластинчатый ТС 40-97 - 1шт. |  |
| 3 | Теплообменник пластинчатый ТС 40-97 - 1шт. | 2020 |
| 4 | промывка фильтров 4 шт dy 100 |  |
|  | НАСОСЫ |  |
| 5 | Насос горячей воды WILO 65-140 -2шт. | 2006 |
| 6 | Насос сетевой WILO IL 80/160-11/2-1шт. | 2005 |
| 7 | Насос сетевой WILO IL 80/160-11/2-1шт. | 2006 |
| 8 | Насос сетевой WILO IL 80/160-11/2-1шт. | 2006 |
| 9 | Насос ХВС КМ 100-65-200- 1 шт | 2012 |
|  | Технологическая обвязка |  |
| 10 | Грязевик ТС-567 Ф 200мм - 1шт | 1996 |
| 11 | Задвижка ЗКЛ2-40 Ф200мм -8шт. | 1996 |
| 12 | Ф150мм -15 шт | 1996 |
| 13 | Ф100мм - 18 шт. | 1996 |
| 14 | Клапан обратный Ф150мм -5шт. | 1996 |
| 15 | Ф100мм -3шт. | 1996 |
| 16 | Вентиль Ф 15мм - 6шт. | 1996 |
| 17 | Ф20мм -5шт. | 1996 |
| 18 | Ф25мм -6шт. | 1996 |
| 19 | Трубопровод стальн. для воды Ф15мм -40м.п. | 1996 |
| 20 | Ф50мм -30м.п. | 1996 |
| 21 | Ф100мм -40м.п. | 1996 |
| 22 | Ф150мм -258м.п. | 1996 |
| 23 | Ф250мм -60м.п. | 1996 |
| 24 | Канализация Ду 100мм - 27м | 1996 |
| 25 | Отопление Ду 80мм - 15м | 1996 |
| 26 | Ду 25мм - 20м | 1996 |
| 27 | Ду 15мм - 10м | 1996 |
|  | ЦТП № 11 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | Водо-водяной подогреватель 12 ОСТ-58-388-68 - 2шт | 2002 |
|  | Насосы |  |
| 2 | Насос сетевой К-100-65-200 -2шт | 2002 |
| 3 | Насос сетевой К-100-65-200 -1шт. | 2002 |
|  | Насос Грюндфус ТР-65-340/2 - 1 шт. | 2021 |
| 4 | Насос повысительный КМ-100-65-200 1шт | 2002 |
|  | Технологические обвязка |  |
| 5 | Грязевик Ф200мм - 2шт. | 2002 |
| 6 | Задвижка Ф200мм - 17шт | 2002 |
| 7 | Ф150мм - 8шт | 2002 |
| 8 | Ф100мм - 14шт | 2002 |
| 9 | Ф50мм - 6шт | 2002 |
| 10 | Клапан обратный Ф200мм -2шт | 2002 |
| 11 | Ф150мм - 2шт | 2002 |
| 12 | Клапан предохран. Ф150мм - 1шт | 2002 |
| 13 | Вентиль Ф50мм -3шт. | 2002 |
| 14 | Ф40мм -17шт. | 2002 |
| 15 | Ф25мм -1шт. | 2002 |
| 16 | Ф20мм -20шт. | 2002 |
| 17 | Ф15мм -45шт. | 2002 |
| 18 | Трубопровод стальной для воды 15мм - 50м | 2002 |
| 19 | Ф50мм - 144м | 2002 |
| 20 | Ф100мм - 21м | 2002 |
| 21 | Ф150мм - 98м | 2002 |
| 22 | ф200мм - 140м | 2002 |
| 23 | Ф40мм - 86м | 2002 |
| 24 | Ф32мм - 38м | 2002 |
| 25 | Ф25мм - 6м | 2002 |
| 26 | Канализация Ду 100мм - 35м | 2002 |
| 27 | Отопление Ду 20мм - 30м | 2002 |
| 28 | Ду 15мм - 20м | 2002 |
|  | ЦТП № 35 |  |
|  | Теплообменное оборудование |  |
| 1 | Водо-водяной подогреватель М10 BFG - 2шт | 2014 |
|  | НАСОСЫ |  |
| 2 | Насос центробежный WILO IL-100/165-22/2 -2шт | 2014 |
| 3 | Насос горячей воды WILO IL- 80/150-7,5/2-2шт | 2014 |
| 4 | Насосная установка COR-5 MVI 3205/CC (5 насосов) | 2014 |
|  | Технологические обвязка |  |
| 5 | Грязевик Ф250мм - 2шт. | 2014 |
| 6 | Фильтра Ф100мм-2шт |  |
| 7 | Ф250мм-2шт |  |
| 8 | Кран фланцевый NAVAL Ф100мм-4 шт | 2014 |
| 9 | Ф150мм-17шт | 2014 |
| 10 | Ф200мм-5шт | 2014 |
| 11 | Кран c редуктором NAVAL Ф250-7 шт | 2014 |
| 12 | Клапан обратный Ф100мм -2шт | 2014 |
| 13 | Ф150мм -2шт | 2014 |
| 14 | Ф200мм - 1шт | 2014 |
| 15 | Задвижка Ф50мм - 2 шт | 2014 |
| 16 | Кран шаровый Ф15мм -9шт. | 2014 |
| 17 | Ф20мм -32шт. | 2014 |
| 18 | Ф25мм -4шт. | 2014 |
| 19 | Кран трехходовой Ф15мм-59 шт | 2014 |
| 20 | Трубопровод стальной для воды | 2014 |
| 21 | Ф40мм - 44м | 2014 |
| 22 | Ф50мм - 27м | 2014 |
| 23 | ф100мм - 18м | 2014 |
| 24 | Ф150мм - 29м | 2014 |
| 25 | Ф200мм - 85м | 2014 |
| 26 | Ф250мм - 52м | 2014 |
| 27 | Канализация Ду 100мм - 15м | 2014 |
| 28 | Отопление Ду 25мм - 144м | 2014 |

ЦТП являются многофункциональными объектами. Во-первых, в них осуществляется снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе с дальнейшей транспортировкой до отопительных систем потребителей. Во-вторых, с помощью теплообменников приготавливается горячая вода, предназначенная для разбора потребителями из систем горячего водоснабжения (ГВС). В-третьих, с помощью насосов повышается напор воды, подаваемой из магистральных водоводов в системы холодного водоснабжения (ХВС). Для выполнения указанных функций в ЦТП установлены три группы насосов: смесительные, ГВС, ХВС. На всех насосах установлены регулирующие электроприводы.

С целью улучшения качества горячего водоснабжения проводятся мероприятия по реконструкции некоторых ЦТП. При реконструкции устаревшие модели насосов заменяются на современные. Кроме того, в большинстве ЦТП произведена замена кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые теплообменники.

Схема тепловых сетей от котельной до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырех-трубная с отдельными сетями на отопление и горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения - закрытая. Общая протяженность тепловых сетей ГВС 15,087 км в двухтрубном исчислении.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Федоровское городское поселение не расположено на территории распространения вечномерзлых грунтов. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не приводится.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Сети централизованного холодного водоснабжения, а также объекты водоснабжения в городском поселении Федоровский находятся на балансе городского поселения Федоровский и переданы в хозяйственное ведение МУП «Федоровское ЖКХ».

- Направления развития централизованной системы водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения, направленными на обеспечения существующих и перспективных потребителей на территории городского поселения Федоровский качественными бесперебойным водоснабжением, являются:

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;

- реконструкция сетей водоснабжения;

- строительство новых участков сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения перспективных потребителей, объектов капитального строительства и реконструкции;

- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей водоснабжения;

- реконструкция водоочистных сооружений;

- реконструкция некоторых источников водоснабжения;

- увеличение надежности системы водоснабжения;

- обеспечение необходимых объемов водоснабжения на перспективу развития г.п. Федоровское;

- повышение энергоэффективности централизованной системы водоснабжения;

- исполнение существующей программы капитальных ремонтов.

Реализация мероприятий по повышению качества услуг водоснабжения для потребителей позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Показатели развития систем водоснабжения:

- качество воды в источнике водоснабжения

- качество питьевой воды в водопроводной сети по нормируемым показателям

- качество сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям

- эксплуатационные запасы воды в источниках

- отключение потребителей, не ведущее к перерасчету счетов

- обеспечение доступности услуг

- аварийность на сетях водопровода

- энергоэффективность, вода

- эффективность использования людских ресурсов

- размер неучтенных потерь воды

Существующие фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного и горячего водоснабжения представлены в таблицах 11-12.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 1.7.

Таблица 11. Существующие (фактические) значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, централизованной систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя / расчет | ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год | год | год | год | год |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (стр. 1.1 / стр. 1.2 х 100%) | % | 87,71 | 87,23 | 87,63 | 84,53 | 42,91 | 0,0 |
| 1.1. | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 257 | 246 | 248 | 224 | 106 | 0 |
| 1.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 293 | 282 | 283 | 265 | 247 | 248 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (стр. 2.1 / стр. 2.2 х 100%) | % | 49,03 | 44,86 | 45,14 | 30,83 | 26,67 | 1,67 |
| 2.1. | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 353 | 323 | 325 | 111 | 96 | 6 |
| 2.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 720 | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 |
| 3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (стр. 3.1 / стр. 3.2 х 100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1. | Количество населения, снабжаемого качественной питьевой водой в соответствии с критериями, определенными в п. 3.7 методики | чел. | 21130 | 20830 | 20870 | 20870 | 20979 | 20399 |
| 3.2. | Общее количество населения, обеспеченного питьевым водоснабжением | чел. | 21130 | 20830 | 20870 | 20870 | 20979 | 20399 |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (стр. 4.1 / стр. 4.2) | ед./км | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 0,22 | 0,36 | 0,07 |
| 4.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 10 | 10 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 4.2. | Протяженность водопроводной сети | км | 35,65 | 35,65 | 35,63 | 35,63 | 36,213 | 38,038 |
| 4.3. | Протяженность бесхозяйной водопроводной сети (справочно) | км |  | 4,01 | 4,01 | 3,39 | 3,39 | 2,572 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (стр. 5.1 / стр. 5.2 х 100%) | % | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 5.1. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб.м | 127971 | 124568 | 123650 | 117484 | 117097 | 113079 |
| 5.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | куб.м | 1407670 | 1370243 | 1454620 | 1382115 | 1377564 | 1330287 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (стр. 6.1 / стр. 6.2) | кВт*ч/куб.м | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,77 | 0,78 |
| 6.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | кВт*ч | 1334830,5 | 1215473,6 | 1267757,57 | 1119218 | 1147745,84 | 1138285,68 |
| 6.2. | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | куб.м | 1487976 | 1450813 | 1564430 | 1491954 | 1486002,585 | 1450575,449 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (стр. 7.1 / стр. 7.2) | кВт*ч/куб.м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,55 | 0,46 |
| 7.1. | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | кВт*ч | 855059,23 | 799879,66 | 830179,74 | 744402,91 | 760629,43 | 607481,62 |
| 7.2. | Общий объем транспортируемой питьевой воды | куб.м | 1407670 | 1370243 | 1454620 | 1382115 | 1377564 | 1330287 |
| 8 | Справочно: информация об основных объектах производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | Число насосных станций 1-го подъема | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8.3. | Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 8.4. | Число водоочистных сооружений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.5. | Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс.м3/сут. | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 8.6. | Установленная производственная мощность насосных станций 2-го и 3-го подъема | тыс.м3/сут. | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,4 |
| 8.7. | Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений | тыс.м3/сут. | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 8.8.* | Физический износ объектов системы холодного водоснабжения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.1. | оборудования, используемого при подъеме воды | % | - | - | - | - | - | - |
| 8.8.2. | очистных сооружений | % | - | - | - | - | - | - |
| 8.8.3. | сетей холодного водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - |
| 8.9. | Бухгалтерский износ объектов системы холодного водоснабжения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9.1. | оборудования, используемого при подъеме воды | % | 77,50 | 73,02 | 99,54 | 86,89 | 99,85 | 99,31 |
| 8.9.2. | очистных сооружений | % | 69,31 | 70,89 | 72,38 | 65,74 | 99,53 | 3,54 |
| 8.9.3. | сетей холодного водоснабжения | % | 30,44 | 36,39 | 42,34 | 50,11 | 40,29 | 38,28 |

Таблица 12. Существующие значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, централизованной систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя / расчет | ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год | год | год | год | год |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (стр. 1.1 / стр. 1.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 83 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Общее количество отобранных проб | ед. | 680 | 684 | 660 | 356 | 350 | 3300 |
| 2 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (стр. 2.1 / стр. 2.2 х 100%) | % | 12,21 | 8,04 | 10,61 | 4,78 | 9,71 | 11,82 |
| 2.1. | Количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям | ед. | 83 | 55 | 70 | 17 | 34 | 6 |
| 2.2. | Общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения | ед. | 680 | 684 | 660 | 356 | 350 | 330 |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение (стр. 3.1 / стр. 3.2) | ед./км | 9,78 | 7,78 | 10,24 | 9,13 | 10,46 | 7,49 |
| 3.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения | ед. | 132 | 105 | 138 | 123 | 144 | 113 |
| 3.2. | Протяженность водопроводной сети | км | 13,493 | 13,493 | 13,474 | 13,474 | 13,77293 | 15,087 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (стр. 4.1 / стр. 4.2) | Гкал/куб.м | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 4.1. | Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал | 18541 | 19685 | 21034 | 19504 | 18567 | 17926 |
| 4.2. | Объем подогретой горячей воды | куб.м | 265 589 | 276 766 | 286 215 | 268260 | 253860 | 245457 |
| 5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (стр. 5.1 / стр. 5.2 х 100%) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | куб.м | 265 589 | 276 766 | 286 215 | 268260 | 253860 | 245457 |
| 6 | Справочно: информация об основных объектах производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Число тепловых узлов (центральные, групповые тепловые пункты, узлы присоединения жилых, общественных и промышленных зданий, требующие контроля и регулирования со стороны организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя). | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6.2. | Общая установленная мощность тепловых узлов | Гкал/час. | 113,904 | 113,904 | 113,904 | 113,904 | 113,904 | 113,904 |
| 6.3. | Бухгалтерский износ объектов системы горячего водоснабжения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | центральных / индивидуальных тепловых пунктов | % | 49,06 | 52,21 | 55,40 | 55,60 | 58,65 | 61,60 |
| 6.3.2. | сети горячего водоснабжения | % | 67,96 | 70,53 | 73,10 | 76,60 | 76,05 | 73,26 |

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Схемы позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост в период 2025–2040 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоснабжения являются модернизация и реконструкция водопроводных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение всего населения водой питьевого качества в необходимом количестве по доступной цене с учетом развития перспективной застройки. Решение данной задачи предусматривает реконструкцию головных сооружений с высоким уровнем физического и морального износа, увеличение протяженности водопроводной сети. Данные мероприятия позволят обеспечить водой существующую и перспективную застройки.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки необходимо строительство новых сетей водоснабжения. На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2025–2040 годы в рамках развития системы водоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоснабжения.

Варианты развития городского поселения Федоровский могут быть различны, как с ростом, так и снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения городского поселения.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения учитывает общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства. Темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблемы из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Данный вариант не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. При промежуточном варианте прогноза численности населения увеличение водопотребления не планируется.

Прогноз перспективной численности постоянного населения городского поселения Федоровский выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков, нового жилищного строительства.

Поэтому в качестве основного варианта для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения принят максимально возможный вариант с численностью населения 28,1 тыс. человек на конец 2040 года.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока принят небольшой естественный прирост населения. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет прогнозировать относительную стабилизацию демографической структуры муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в городском поселении на перспективу расчетного срока.

На территории городского поселения запланирована реализация четырех инвестиционных площадок в сфере развития жилищного строительства. Основные показатели развития жилищного строительства городского поселения Федоровский на конец 2040 года представлены в таблице 13.

Таблица 13. Основные показатели развития жилищного строительства городского поселения Федоровский на конец 2040 года

| Наименование показателя | 2024 год | 2040 год | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 384,9 | 637,9 | +263 |
| Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека | 18,87 | 22,7 | +6,5 |
| Общая площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, тыс. кв. м | 61,07 | 0 | -49,8 |
| Общая площадь ликвидируемого жилищного фонда, тыс. кв. м | - | 49,8 | - |
| Общая площадь нового жилищного строительства, тыс. кв. м общей площади жилых помещений | - | 312,8 | - |
| Среднегодовой темп строительства, тыс. кв. м в год | 5,1 | 14,9 | +9 |
| Среднегодовой темп выбытия жилищного фонда, тыс. кв. м в год | - | 2,4 | - |

На расчетный срок планируется капитальной строительство с увеличением объема потребления водоснабжения. Перечень перспективных потребителей на территории г.п. Федоровский представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень перспективных потребителей системы водоснабжения на территории г.п. Федоровский

| Объекты капитального строительства | Водоснабжение м3/сут. (ср.сут) |
| --- | --- |
| МИКР 6 |  |
| Ж.д. №24,№25,№26 | 264,00 |
| Ж.д. №27,№28,№29 | 260,00 |
| Ж.д. №30 | 150,00 |
| Детский сад | 70,00 |
| Спортивный центр с универсальными спортивными залами, плавательным бассейном | 363,22 |
| Средне образовательная школа на 1100 мест мкр.5а | 13,8 |
| Жилой комплекс «Скорпио» | 24,74 |
| Пожарное депо на четыре авто |  |
| ИЖС Мкр №5А | 180,00 |
| Строителей 63А | 1,22 |
| Кедровая 16А | 1,22 |
| Кедровая 20/1 | 0,98 |
| Частный сектор ул. Московская, 36 | 0,52 |
| Придорожный сервис | 0,00 |
| Храм | 4,50 |
| Лыжная база | 1,50 |
| Спортивный зал ул. Ленина 33 | 1,90 |
| Гасанов Ленина,12 кафе | 1,23 |
| Больница | 33,60 |
| Кедровая17 | 1,22 |
| Тюменский 13а | 38,00 |
| магазин Федорова 3а/3 (бывшая фортуна) | 0,02 |
| кафе парк "мечта Федоровский" | 1,60 |
| Пионерная (недострой) | 87,30 |
| Дом №1 Тюменский | 21,24 |
| Дом №2 Тюменский | 18,36 |
| Дом по Московской | 18,36 |
| Центральный 6 | 1,37 |
| мкр.№6 Московская | 40,80 |
| мкр.№6 условный 23 | 40,80 |
| Ломоносова,23 | 0,13 |
| Нежилое помещение Ломоносова,7 1этаж | 0,89 |
| Гараж №1, Савуйская | 4,00 |
| итого | 1647 |

Согласно данным администрации городского поселения Фёдоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры действует адресная программа по расселению ветхого жилья. Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории г. п. Федоровский представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории г. п. Федоровский.

| № | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Площадь м2 | Готовность к демонтажу | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Строителей, 2 | 1987 | 903,8 | 2025-2027 годы* | 77 |
| 2 | пер Тюменский, 6 | 1987 | 905,8 |  | 76 |
| 3 | пер. Центральный, 6а | 1987 | 897,9 |  | 76 |
| 4 | пер. Центральный, 4а | 1987 | 906,9 |  | 77 |
| 5 | пер. Центральный, 4 | 1990 | 397,2 |  | 75 |
| 6 | ул. Московская, 14 | 1990 | 901,6 |  | 75 |
| 7 | ул. Пионерная, 35А | 1986 | 909,1 |  | 76 |
| 8 | ул. Пионерная, 37 А | 1986 | 903 |  | 75 |
| 9 | пер.Центральный,11 | 1990 | 772,5 |  | 75 |
| 10 | ул. Строителей, 40 А | 1989 | 887,9 |  | 76 |
| 11 | ул. Московская, 16 | 1991 | 918,5 |  | 75 |
| 12 | ул. Московская, 2 | 1982 | 876,4 |  | 74 |
| 13 | пер. Центральный, 2/41 | 1987 | 904,5 |  | 76 |
| 14 | ул. Московская, 18 | 1991 | 876 |  | 75 |
| 15 | ул. Московская, 12 | 1989 | 878,7 |  | 75 |
| 16 | пер Тюменский, 3А | 1987 | 903 |  | 75 |
| 17 | ул. Строителей, 30 | 1988 | 903,2 |  | 75 |
| 18 | ул. Московская, 11А | 1987 | 904,4 |  | 76 |
| 19 | ул. Пионерная, 53 | 1989 | 759,1 |  | 75 |
| 20 | ул. Пионерная, 11 | 1987 | 964,8 |  | 77 |
| 21 | пер Тюменский, 3 | 1988 | 896 |  | 75 |
| 22 | пер Тюменский, 8Б | 1987 | 903,7 |  | 76 |
| 23 | ул. Строителей, 7 | 1985 | 906,7 |  | 77 |
| 24 | пер. Центральный, 1/39 | 1985 | 906,4 |  | 75 |
| 25 | ул. Пионерная, 55 | 1989 | 770,2 |  | 75 |
| 26 | ул. Московская, 3 | 1989 | 751,4 |  | 75 |
| 27 | ул. Строителей, 9а | 1986 | 852,1 |  | 75 |
| 28 | ул. Строителей, 4а | 1985 | 900,1 |  | 76 |
| 29 | ул. Строителей, 11 | 1987 | 889,6 |  | 75 |
| 30 | ул. Пионерная, 11а | 1987 | 960,1 |  | 80 |
| 31 | ул. Моховая, 20 | 1990 | 557,8 |  | 75 |
| 32 | ул Пионерная, 63 | 1991 | 951 |  | 75 |
| 33 | ул Пионерная, 25 | 1987 | 584,5 |  | 75 |
| 34 | пер. Центральный, 4б | 1987 | 890,8 |  | 75 |

Примечание – срок реализации может быть изменен

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Фактический водный баланс подачи и реализации воды в городском поселении Федоровский за базовый 2024 год представлен в таблице 16.

Таблица 16. Фактический водный баланс подачи и реализации воды в городском поселении Федоровский за базовый 2024 год, м3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Цех №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч-к№3 подъем | Уч-к№4 очистка | Уч-к№5 транспорт. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поднято воды (насосными станциями 1-го подъема) | м3 | 1 450 575,449 |  |  | 1 450 575,449 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | м3 |  | 1 450 575,449 | 1 450 575,449 | 1 450 575,449 |
| 3. | Получено воды со стороны | м3 | - | - | - | - |
| 4. | Вода на технологические нужды | м3 | 120 289 | 120 289 | 120 289 | 120 289 |
| 5. | Подано воды в сеть | м3 |  |  | 1 330 286,929 | 1 330 286,929 |
|  | в т.ч. своими насосами | м3 |  |  | 1 330 286,929 | 1 330 286,929 |
|  | самотеком | м3 |  |  |  |  |
|  | воды, полученной со стороны | м3 |  |  |  |  |
| 6. | Отпущено в сеть | м3 | 1 330 286,929 | 1 330 286,929 | 1 330 286,929 | 1 330 286,929 |
| 7. | Потерн в сетях | м3 | 113 078,650 | 113 078,650 | 113 078,650 | 113 078,650 |
|  | (то же, в %) | % | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| 8. | Реализовано воды-всего | м3 | 1 165 875,58 | 1 165 875,58 | 1 165 875,58 | 1 217 208,27 |
|  | в т.ч. холодное водоснабжение | м3 | 797 330,426 | 797 330,426 | 797 330,426 | 797 330,426 |
|  | в т.ч. горячее водоснабжение | м3 | 245 456,639 | 245 456,639 | 245 456,639 | 245 456,639 |
|  | -1 группе (всего население) |  | 752 224,821 | 752 224,821 | 752 224,821 | 752 224,821 |
|  | многоквартирные дома и част. ж/ф | м3 | 700 892,122 | 700 892,122 | 700 892,122 | 700 892,122 |
|  | в т.ч. холодное водоснабжение | м3 | 512 710,432 | 512 710,432 | 512 710,432 | 512 710,432 |
|  | в т.ч. горячее водоснабжение | м3 | 188 181,690 | 188 181,690 | 188 181,690 | 188 181,690 |
|  | содержание СОИ | м3 | 51 332,699 | 51 332,699 | 51 332,699 | 51 332,699 |
|  | в т.ч. холодное водоснабжение | м3 | 32 162,883 | 32 162,883 | 32 162,883 | 32 162,883 |
|  | в т.ч. горячее водоснабжение | м3 | 19 169,816 | 19 169,816 | 19 169,816 | 19 169,816 |
|  | -2 группе (всего ХВС и ГВС) | м3 | 290 562,244 | 290 562,244 | 290 562,244 | 290 562,244 |
|  | в т.ч. холодное водоснабжение | м4 | 252 457,111 | 252 457,111 | 252 457,111 | 252 457,111 |
|  | в т.ч. горячее водоснабжение | м5 | 38 105,133 | 38 105,133 | 38 105,133 | 38 105,133 |
|  | -собственные нужды | м3 | 174 421,214 | 174 421,214 | 174 421,214 | 174 421,214 |
| 9. | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт·ч/м3 | 0,311 | 0,474 | 0,419 | 1,203 |
| 10. | Расход всего |  | 611 806,90 | 748 720,57 | 613 336,07 | 1 973 863,54 |
| 10.1. | Расход эл. энергии (технологические нужды) | Тыс. кВт.ч | 450 521,44 | 687 764,24 | 607 481,62 | 1 745 767,30 |
| 10.2. | Расход эл .энергии (освещение) | тыс кВт.ч | 161 285,46 | 60 956,33 | 5 854,45 | 228 096,24 |

Фактические производственные показатели по водоснабжению МУП «Федоровское ЖКХ» за период 2020-2024 гг. представлены в таблице 17.

Таблица 17. Фактические производственные показатели по водоснабжению МУП «Федоровское ЖКХ» за период 2020-2024 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поднято воды (насосными станциями 1-го подъема) | м3 | 1450812,775 | 1564430,658 | 1 491 953,790 | 1 486 002,585 | 1 450 575,449 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | м3 | 1450812,775 | 1564430,658 | 1 491 953,790 | 1 486 002,585 | 1 450 575,449 |
| 3. | Получено воды со стороны | м3 | - | - | - | - | - |
| 4. | Вода на технологические нужды | м3 | 80570,0 | 109812,0 | 109 839 | 108 439 | 120 289 |
| 5. | Подано воды в сеть | м3 | 1370242,775 | 1454618,658 | 1 382 114,790 | 1 377 563,58 | 1 330 286,929 |
| 6. | Отпущено в сеть | м3 | 1370242,775 | 1454618,658 | 1 382 114,790 | 1 377 563,58 | 1 330 286,929 |
| 7. | Потерн в сетях | м3 | 124567,525 | 123647,243 | 117 484,184 | 117 097,317 | 113 078,650 |
|  | (то же, в %) | % | 10% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| 8. | Реализовано воды-всего | м3 | 1245675,250 | 1330971,415 | 1264630,606 | 1260466,26 | 1217208,27 |
|  | в т.ч. холодное водоснабжение | м3 | 798644,081 | 836927,652 | 996371,90 | 813037,130 | 797330,426 |
|  | в т.ч. горячее водоснабжение | м3 | 276765,969 | 286214,963 | 268 258,705 | 253860,098 | 245456,639 |

Для сокращения и устранения затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

а) полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

– чистка резервуаров;

– промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов.

б) организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема;

в) потери из водопроводных сетей:

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях.

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в процессе производства.

На территории городского поселения Федоровский выделена одна технологическая зона действия водопроводных сооружений.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | среднечасовой в сутки максимального водопотребления, м3/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поднято воды (насосными станциями 1-го подъема) | м3 | 1 450 575,449 | 198,709 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | м3 | 1 450 575,449 | 198,709 |
| 3. | Получено воды со стороны | м3 | - | - |
| 4. | Вода на технологические нужды | м3 | 120 289 | 16,478 |
| 5. | Подано воды в сеть | м3 | 1 330 286,929 | 182,231 |
| 6. | Отпущено в сеть | м3 | 1 330 286,929 | 182,231 |
| 7. | Потери в сетях | м3 | 113 078,650 | 15,49 |
|  | (то же, в %) | % | 8,5% |  |
| 8. | Реализовано воды-всего | м3 | 1 217 208,27 | 173,237 |
|  | в т.ч. холодное водоснабжение | м3 | 797 330,426 | 136,489 |
|  | в т.ч. горячее водоснабжение | м3 | 245 456,639 | 36,748 |

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений муниципального образования (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения представлен в таблице 19.

Таблица 19 – Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | ожид. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено питьевой воды всего для нужд холодного и горячего водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 1326,09 | 1245,68 | 1283,90 | 1330,97 | 1283,83 | 1264,63 | 1314,25 | 1260,47 | 1314,52 | 1217,21 | 1308,57 | 1247,43 |
| 1.1. | Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 1326,10 | 968,91 | 1012,32 | 1044,75 | 1004,12 | 996,37 | 1026,89 | 1006,61 | 1027,28 | 971,75 | 1025,71 | 991,58 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 953,11 | 661,73 | 721,30 | 690,75 | 711,37 | 677,27 | 724,28 | 679,50 | 734,69 | 662,57 | 734,15 | 673,1 |
|  |  | % | 71,87 | 68,3 | 71,3 | 66,1 | 70,8 | 67,97 | 70,5 | 67,5 | 71,5 | 68,2 | 71,57 | 67,9 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 372,99 | 307,18 | 291,02 | 354,00 | 292,75 | 319,1 | 302,61 | 327,10 | 292,59 | 309,18 | 291,56 | 318,46 |
|  |  | % | 28,13 | 31,70 | 28,7478 | 33,88 | 29,15 | 32,03 | 29,47 | 32,50 | 28,48 | 31,82 | 28,43 | 32,12 |
| 1.1.1. | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 778,06 | 538,79 | 527,68 | 569,51 | 539,99 | 560,80 | 560,89 | 546,17 | 561,56 | 544,87 | 556,14 | 550,61 |
|  |  | % | 58,67 | 55,61 | 52,13 | 54,51 | 53,78 | 56,28 | 54,62 | 54,26 | 54,66 | 56,07 | 54,22 | 55,53 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 619,10 | 409,48 | 443,98 | 432,83 | 454,22 | 426,21 | 462,46 | 415,09 | 471,99 | 414,10 | 469,41 | 418,47 |
|  |  | % | 79,57 | 76,00 | 84,14 | 76,00 | 84,12 | 76,00 | 82,45 | 76,00 | 84,05 | 76,00 | 84,41 | 76,00 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 158,96 | 129,31 | 83,7 | 136,68 | 85,77 | 134,59 | 98,43 | 131,08 | 89,57 | 130,77 | 86,73 | 132,15 |
|  |  | % | 20,43 | 24,00 | 15,86 | 24,00 | 15,88 | 24,00 | 17,55 | 24,00 | 15,95 | 24,00 | 15,59 | 24,00 |
| 1.1.2. | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 55,75 | 29,64 | 38,51 | 36,37 | 33,72 | 33,40 | 33,74 | 40,02 | 32,06 | 34,83 | 36,04 | 36,08 |
|  |  | % | 4,20 | 3,06 | 3,80 | 3,48 | 3,36 | 3,35 | 3,29 | 3,98 | 3,12 | 3,58 | 3,51 | 3,64 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 55,59 | 29,21 | 38,41 | 36,20 | 33,61 | 33,16 | 33,62 | 39,72 | 31,94 | 34,72 | 35,89 | 35,87 |
|  |  | % | 99,71 | 98,53 | 99,7403 | 99,53 | 99,67 | 99,28 | 99,64 | 99,26 | 99,63 | 99,69 | 99,58 | 99,40 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0,16 | 0,436 | 0,1 | 0,17 | 0,11 | 0,24 | 0,12 | 0,30 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,22 |
|  |  | % | 0,29 | 1,47 | 0,26 | 0,47 | 0,33 | 0,72 | 0,36 | 0,74 | 0,37 | 0,31 | 0,42 | 0,60 |
| 1.1.3. | собственное потребление, в т.ч.: | тыс. м3 | 198,67 | 170,27 | 198,76 | 207,82 | 197,19 | 180,47 | 200,29 | 193,57 | 200,45 | 174,42 | 202,73 | 182,82 |
|  |  | % | 14,98 | 17,57 | 19,63 | 19,89 | 19,64 | 18,11 | 19,50 | 19,23 | 19,51 | 17,95 | 19,76 | 18,44 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 198,67 | 170,265 | 198,76 | 207,82 | 197,19 | 180,47 | 200,29 | 193,57 | 200,45 | 174,42 | 202,73 | 182,82 |
|  |  | % | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 293,62 | 230,22 | 247,37 | 231,05 | 233,23 | 221,7 | 231,97 | 226,85 | 233,21 | 217,63 | 230,80 | 222,06 |
|  |  | % | 22,14 | 23,76 | 24,44 | 22,12 | 23,23 | 22,25 | 22,59 | 22,54 | 22,70 | 22,40 | 22,50 | 22,39 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 278,42 | 223,048 | 238,91 | 221,72 | 223,55 | 217,90 | 228,2 | 224,69 | 230,76 | 213,75 | 228,85 | 218,78 |
|  |  | % | 94,82 | 96,89 | 96,58 | 95,96 | 95,85 | 98,29 | 98,37 | 99,05 | 98,95 | 98,22 | 99,15 | 98,52 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 15,20 | 7,167 | 8,46 | 9,33 | 9,68 | 3,80 | 3,77 | 2,16 | 2,4 | 3,88 | 1,95 | 3,28 |
|  |  | % | 5,18 | 3,11 | 3,41998 | 4,04 | 4,15 | 1,71 | 1,63 | 0,95 | 1,05 | 1,78 | 0,85 | 1,48 |
| 1.1.5. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по приборам учета | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Отпущено для приготовления горячей воды, из них: | тыс. м3 | 305,4 | 276,766 | 271,58 | 286,22 | 279,69 | 268,26 | 287,36 | 253,86 | 287,24 | 245,46 | 282,86 | 255,86 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 246,94 | 217,413 | 213,43 | 223,81 | 218,62 | 208,79 | 217,71 | 197,71 | 224,30 | 190,78 | 220,48 | 199,10 |
|  |  | % | 80,9 | 78,6 | 78,59 | 78,2 | 78,2 | 77,83 | 75,8 | 77,9 | 7,1 | 77,7 | 77,95 | 77,8 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 58,46 | 59,35 | 58,14 | 62,41 | 61,07 | 59,47 | 69,65 | 56,15 | 62,94 | 54,67 | 62,38 | 56,76 |
|  |  | % | 26,5 | 28,4 | 21,41 | 27,3 | 27,9 | 29,01 | 26,4 | 30,7 | 27,2 | 31,7 | 22,05 | 30,4 |
| 1.2.1. | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 237,78 | 225,83 | 215,31 | 237,38 | 226,17 | 226,53 | 237,15 | 213,97 | 237,00 | 207,35 | 237,10 | 215,95 |
|  |  | % | 77,86 | 81,59 | 79,28 | 82,94 | 80,86 | 84,44 | 82,53 | 84,29 | 82,51 | 84,48 | 83,82 | 84,40 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 180,51 | 167,111 | 157,90 | 175,66 | 165,95 | 167,63 | 168,13 | 158,34 | 174,50 | 153,4401 | 175,05 | 159,80 |
|  |  | % | 75,92 | 74,00 | 73,34 | 74,00 | 73,37 | 74,00 | 70,90 | 74,00 | 73,63 | 74,00 | 73,83 | 74,00 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 57,27 | 58,71 | 57,41 | 61,72 | 60,22 | 58,90 | 69,02 | 55,63 | 62,50 | 53,91 | 62,05 | 56,15 |
|  |  | % | 24,08 | 26,00 | 26,66 | 26,00 | 26,63 | 26,00 | 29,10 | 26,00 | 26,37 | 26,00 | 26,17 | 26,00 |
| 1.2.2. | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 15,2 | 8,21 | 12,98 | 10,35 | 10,48 | 9,06 | 10,31 | 10,3 | 9,28 | 8,75 | 9,88 | 9,31 |
|  |  | % | 100 | 2,96 | 4,78 | 3,62 | 3,75 | 3,38 | 3,59 | 3,99 | 3,23 | 3,56 | 3,49 | 3,64 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 15,04 | 8,153 | 12,92 | 10,24 | 10,43 | 8,96 | 10,25 | 10,02 | 9,22 | 8,69 | 9,84 | 9,23 |
|  |  | % | 98,94 | 99,35 | 99,51 | 98,94 | 99,52 | 98,90 | 99,42 | 99,01 | 99,35 | 99,39 | 99,60 | 99,09 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0,16 | 0,053 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,08 |
|  |  | % | 1,06 | 0,65 | 0,42 | 1,06 | 0,48 | 1,10 | 0,58 | 0,99 | 0,65 | 0,61 | 0,40 | 0,91 |
| 1.2.3. | собственное потребление, в т.ч.: | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 52,42 | 42,73 | 43,29 | 38,49 | 43,05 | 32,67 | 39,90 | 29,77 | 40,96 | 29,36 | 35,88 | 30,60 |
|  |  | % | 17 | 15,44 | 15,94 | 13,45 | 15,39 | 12,18 | 13,89 | 11,73 | 14,26 | 11,96 |  | 11,96 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 51,39 | 42,15 | 42,61 | 37,91 | 42,25 | 32,2 | 39,33 | 29,35 | 40,58 | 28,65 | 35,59 | 30,07 |
|  |  | % | 98,04 | 0,010 | 98,43 | 98,49 | 98,14 | 264,40 | 98,57 | 98,61 | 99,07 | 97,59 | 99,19 | 98,27 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 1,03 | 0,59 | 0,68 | 0,58 | 0,8 | 0,47 | 0,57 | 0,41 | 0,38 | 0,71 | 0,29 | 0,53 |
|  |  | % | 1,96 | 1,37 | 1,57 | 1,51 | 1,86 | 1,44 | 1,43 | 1,39 | 0,93 | 2,41 | 0,81 | 1,73 |

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой воды представлены в таблице 20, п. 1.3.3.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (на одного человека м3 в месяц) приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (на одного человека м3 в месяц)

| N п/п | Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,843 | 3,331 | 7,174 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,930 | 3,461 | 7,391 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,982 | 3,539 | 7,521 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 3,887 | 3,396 | 7,283 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,499 | 2,815 | 6,314 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,780 | 2,377 | 5,157 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,375 | 2,799 | 7,174 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,481 | 2,910 | 7,391 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,545 | 2,976 | 7,521 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 4,428 | 2,855 | 7,283 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,953 | 2,361 | 6,314 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,178 | 1,616 | 3,794 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 3,153 | 2,004 | 5,157 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12. | Утратил силу с 1 июля 2019 года. - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.05.2019 N 6-нп |  |  |  |  |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,572 | - | 6,572 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,789 | - | 6,789 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,355 | - | 6,355 |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,256 | - | 4,256 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 6,089 | - | 6,089 |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - | 4,227 |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 5,348 | - | 5,348 |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,385 | - | 4,385 |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,708 | - | 4,708 |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,157 | - | 4,157 |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,793 | - | 3,793 |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,414 | - | 3,414 |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,474 | - | 3,474 |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - | 4,227 |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | куб. метр в месяц на человека | 3,612 | - | 3,612 |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,178 | - | 3,178 |
| 29. | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 6,704 | - | 6,704 |
| 30. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,927 | - | 3,927 |
| 31. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,614 | - | 3,614 |
| 32. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 2,397 | - | 2,397 |
| 33. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | куб. метр в месяц на человека | 2,020 | - | 2,020 |
| 34. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | куб. метр в месяц на человека | 1,641 | - | - |
| 35. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | куб. метр в месяц на человека | 4,458 | - | 4,458 |

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения МУП "Федоровское ЖКХ", оказываемые населению и прочим потребителям, на 2024-2025 гг. приведены в таблицах 21-22.

Таблица 21 - Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые населению и прочим потребителям, на 2024 г.

| Наименование | С 1 января 2024года по 30 июня 2024 года |  | С 1 июля 2024года по 31 декабря 2024 года |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС) |  |
| Водоотведение , руб./куб.м. | 65,76 | 63,91 | 100,86 | 70,05 | Приказа № 126-нп от 14.12.2023г. *Постановление Администрации городского поселения Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 22 декабря 2023 года № 762-п "О применении тарифов для расчета размера вносимой гражданами платы за водоотведение в муниципальном образовании городское поселение Федоровский" |
| Холодное водоснабжение, руб./куб.м. | 54,05 | 64,86 | 59,23 | 71,08 | Приказа № 104-нп от 07.12.2023г. |

Таблица 22 - Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые населению и прочим потребителям, на 2025 г.

| Наименование | С 1 января 2025года по 30 июня 2025 года |  | С 1 июля 2025года по 31 декабря 2025 года |  | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС) | для прочих потребителей (без учета НДС) | для населения (с учетом НДС) |  |
| Водоотведение , руб./куб.м. | 98,00 | 70,05 | 98,00 | 76,25 | "Приказ № 126-нп от 14.12.2023г. С изменениями на основании приказа №138-нп от 27.12.2024г. *Постановление Администрации городского поселения Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 23 декабря 2024 года № 696-п ""О применении тарифов для расчета размера вносимой гражданами платы за водоотведение в муниципальном образовании городское поселение Федоровский""" |
| Холодное водоснабжение, руб./куб.м. | 59,23 | 71,08 | 64,55 | 77,46 | "Приказ № 104-нп от 07.12.2023г. С изменениями на основании приказа № 138-нп от 27.12.2024г." |

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Наличие приборов коммерческого учета приведены в таблице 23. На объектах капитального строительства и на существующих домах, к которым планируется подвести централизованное водоснабжение, необходима установка индивидуальных и общедомовых приборов учета холодной и горячей воды.

Таблица 23 -  Наличие приборов коммерческого учета

| Общие, потребители, абоненты | Вода питьевая, холодная, техническая | Место установки водосчетчика (прибора учета) | Тип водосчетчика (прибора учета) | Дата поверки водосчетчика (прибора учета) | Дата очередной поверки водосчетчика (прибора учета) | При отсутствии приборов учета или выходе из строя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Причина отсутствия водосчетчика | Срок установки |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Ломоносова,8 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 | - | - |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Ленина,1 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Ленина,3 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Ленина,7"А" | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Ленина,7 | СГВ-15 | 02.05.2021 | 01.05.2027 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Савуйская,1 | ВСХ-15 | 28.03.2022 | 09.12.2026 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Савуйская,5 | ВСХ-15 | 17.12.2021 | 16.12.2027 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Савуйская,11 | ВСХ-15 | 12.10.2022 | 11.10.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Энтузиастов 1/29 | ПУЛЬСАР 15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Энтузиастов 2 | Норма СВКМ-15 | 23.07.2021 | 22.03.2027 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Энтузиастов 6 | ВСХ-15 | 16.12.2021 | 15.12.2027 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Энтузиастов 10 | ВСх-10 | 01.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Энтузиастов 12 | СГВ-15 | 16.07.2021 | 15.07.2027 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Энтузиастов 14 | ВСХ-15 | 12.04.2022 | 11.04.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 2 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 2/1 | ВСХ-15 | 11.10.2022 | 10.10.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 2/2 | ВСХ-15 | 05.03.2022 | 04.03.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 4 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 6 | СГВ-15 | 02.05.2021 | 01.05.2027 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 8 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 14 | ВСХ-15 | 12.04.2022 | 11.04.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 16 | СГВ-15 | 16.07.2021 | 15.07.2027 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Моховая 18 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 1 "А" | ВСГд-15-02 | 01.12.2023 | 11.04.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 1 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 3 | ВСХ-15 | 24.07.2024 | 23.07.2030 |  |  |
| БПТОиКО | холодная | Пионерная 9"А" | СГВ-15 | 08.05.2024 | 07.05.2030 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 23 | СГВ-15 | 19.07.2022 | 20.07.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 23"А" | ВСХ-15 | 12.04.2022 | 11.04.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 27 | ВСХ-15 | 09.12.2020 | 08.12.2026 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 27 "А" | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 31 | ВСХ-15 | 28.11.2019 | 27.11.2025 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 67 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 67 "А" | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 71 | ВСХ-15 | 11.10.2022 | 10.10.2028 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 71 "А" | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 73 | ВСХ-15 | 16.12.2021 | 15.12.2027 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 75 | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| ПАО "СНГ" РЭУ УЭЗиС | холодная | Пионерная 75 "А" | ВСХ-15 | 11.07.2023 | 10.07.2029 |  |  |
| Здание Производственное административное ЦПТО ПАО "СНГ" | холодная | Строителей 11 "Б" | Норма СВКМ-15 | 03.08.2021 | 02.08.2027 |  |  |
| АБК ЦАП, ПАО "СНГ" | холодная | ул. Строителей, 13/2 | СГВ-15 | 03.04.2020 | 02.04.2026 |  |  |
| д/с Танюша | холодная | Энтузиастов 7 "А" | ВСТ-20 | 15.02.2023 | 06.11.2025 |  |  |
| д/с Белочка | холодная | Савуйская 9 "А" | ВСКМ-25 | 10.10.2022 | 15.06.2026 | на поверке |  |
| ФСОШ №1 | холодная | пер.В.Лаба 2 | Питерфлоу PC-20 | 17.06.2021 | 16.06.2025 |  |  |
| д/с Умка | холодная | пер.В.Лаба1 | ВСХН-50 | 16.05.2024 | 15.05.2028 |  |  |
| ФСОШ №2 | холодная | Ленина 17 | ПРЭМ -32 | 07.06.2022 | 06.06.2026 |  |  |
| МБОУ ФСОШ №5 | холодная | Строителей 25 | ПРЭМ -32 | 12.05.2022 | 11.05.2026 |  |  |
| д/с "УМКА" | холодная | пер. Тюменский 6"А" | ВСТ-20 | 10.01.2024 | 09.01.2028 |  |  |
| МОУ ДОД ДШИ | холодная | пер. Парковый 12 | НОРМА СВК 15 | 17.05.2022 | 16.05.2028 |  |  |
| МАУ ДО "ЦДТ" СР | холодная | пер. Тюменский 14 | ВСХНд-25 | 31.08.2022 | 01.09.2026 |  |  |
| ФКУ ИП Курдюк М.Н. "Детский центр" | холодная | пер. Парковый, 1 | ВСГ -15 | 01.12.2023 | 02.12.2029 |  |  |
| д/с Танюша | холодная | пер. Центральный 3 | ПРЭМ -20 | 12.08.2022 | 11.08.2026 |  |  |
| д/с Танюша | холодная | пер. Парковый 2 | ВСХНд -32 | 16.03.2023 | 15.03.2029 |  |  |
| д/с Умка | холодная | Строителей 42 | ПРИМ -20 | 23.07.2022 | 04.10.2025 |  |  |
| д/с Белочка | холодная | Строителей 15 | ОСВУ-32 | 13.09.2022 | 12.09.2028 |  |  |
| магазин "Кристалл" | холодная | Ленина 2/1 | СГВ-15 | 27.05.2019 | 01.05.2025 |  |  |
| ИП Валеев Э.А. "Гемотест" | холодная | Ленина 9 | СГВ-15 | 14.09.2024 | 13.09.2030 |  |  |
| ИП Агабабян Г.К СТО "Лада" | холодная | Пионерная 34 "Б" | СГВ-15 | 25.08.2024 | 26.08.2030 |  |  |
| Югра - Охрана | холодная | кедровая 28 | Норма СВКМ-15 | 24.03.2022 | 01.03.2028 |  |  |
| ООО "Нарспи" ТД"Изумруд" | холодная | Строителей 16 | СГВ-15 | 09.12.2020 | 01.11.2026 |  |  |
| Дауметов А. Гаражный бокс "Москвич" | холодная | Савуйская 281/9 | СВКМ-20г | 22.06.2022 | 04.08.2027 |  |  |
| АУ "Многофункциональный центр Югры" | холодная | Ленина 9 | ЭКО НОМ СВ 15-110 | 13.01.2024 | 12.01.2030 |  |  |
| ПАО "Ростелеком" | холодная | Ленина 9 | СГВ-15 | 25.05.2022 | 01.05.2028 |  |  |
| Мечеть кафе "Халяль" | холодная | Савуйская 16 | СГВ-15 | 28.03.2022 | 03.02.2028 |  |  |
| магазин "Люкс" | холодная | Моховая 5 | СВУ-15 | 03.09.2019 | 03.06.2025 |  |  |
| Ригла- Югра | холодная | пер. Парковый, 11/3 | СГВ-15 | 27.06.2022 | 02.05.2028 |  |  |
| Салон красоты "Вдохновение" | холодная | Моховая 9 | СГВ -15 | 17.05.2021 | 02.05.2027 |  |  |
| Ип Мурадова А.Ф. кызы | холодная | Пионерная 44 | - | - | - | скважина |  |
| Ип Зороглян О.В. "ЗОВ" | холодная | Строителей 24 | ВСТ-25 | 12.08.2021 | 03.08.2027 |  |  |
| ОАО "Сургутфармация" | холодная | Строителей 14 | Норма СВКМ-15 | 11.03.2022 | 01.03.2028 |  |  |
| ТК "Центральный" | холодная | Пионерная 34 | ВСКМ-20 | 18.11.2022 | 10.10.2028 |  |  |
| ИП Абдурахманов Ш.М. магазин "Самур" | холодная | Московская 8"А" | СВК-15 | 07.06.2022 | 16.08.2027 |  |  |
| Производственная база "Общежитие" | холодная | пр. Промышленный 7, строение 22/4 | СВК 15 | 07.09.2022 | 16.08.2027 |  |  |
| ИП Абдурахманов Ш.М. магазин "Оксана" | холодная | Пионерная 47 | СВК-15 | 01.09.2022 | 16.08.2027 |  |  |
| ИП Абдурахманов Ш.М. ТЦ "Нефтянник" | холодная | Энтузиастов 3 | - | - | - | отключен от инженерных сетей |  |
| ИП Юлаев | холодная | пр. Промышленный 5, строение 106 | СГВ-15 | 17.01.2023 | 01.11.2028 |  |  |
| ООО"Вторчермет" | холодная | пр. Промышленный №7 строение16 | СГВ-15 | 05.08.2021 | 09.10.2026 |  |  |
| Сургутские электрические сети "Тюменьэнерго" | холодная | пр. Промышленный №7 строение 24А/3 | СГВ-15 | 15.04.2022 | 02.03.2028 |  |  |
| ООО "Торгсервис" магазин "Светафор" | холодная | Пионерная 50 | ВСХ-32 | 02.09.2021 | 28.06.2028 |  |  |
| ООО "ПрофМонтажстрой -С" | холодная | пр. Промышленный №7 строение 18/1 | СВКМ-15 | 21.11.2023 | 20.11.2029 |  |  |
| КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" | холодная | ул. Пионерная, 38/5 | Пульс -15ВУ | 12.10.2021 | 11.10.2027 |  |  |
| ГП "Северавтодор" | холодная | пр. Промышленный (промзона) | СГВ-15 | 01.04.2021 | 19.02.2027 |  |  |
| ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ по ХМАО -Югре" | холодная | Пионерная 40 А | ЭКО НОМ-20 |  |  | без Пу |  |
| ООО "Альвис" | холодная | пр. Промышленный №7/19 | СГВ-20 | 23.11.2020 | 17.06.2025 |  |  |
| Штрудель | холодная | Ломоносова 2 | СГВ-15 | 23.11.2020 | 01.10.2026 |  |  |
| магазин "Домашний" | холодная | пер.Парковый9/1 | СГВ-15 | 23.11.2020 | 02.10.2026 |  |  |
| Ип "Салманов" | холодная | Ломоносова 7А | СГВ-15 | 01.07.2021 | 14.05.2027 |  |  |
| Салон красоты "Империя" | холодная | Ленина 14/4 | Бетар СГВ-15 | 01.10.2023 | 02.10.2029 | без Пу |  |
| МАУ "ФСОЦ"КСК "Светлана" | холодная | Пионерная 9 "Б" | СГВ-15 | 24.11.2020 | 08.06.2026 |  |  |
| МКУ УХЭО и БУ | холодная | Пионерная 30 | Пульсар ДУ-15 | 18.07.2024 | 17.07.2030 |  |  |
| ИП Абдулаев А.Д. "21 век" | холодная | Пионерная 9 | СГВ-15 | 11.08.2020 | 07.07.2026 |  |  |
| ООО "Огни Сибири" | холодная | пер. Центральный 8/1 | СВУ-15 | 22.05.2019 | 04.01.2025 |  |  |
| Религиозное объединение церквей | холодная | Строителей 23/2 | СГВ-15 | 19.11.2020 | 01.06.2024 | отключен от инженерных сетей |  |
| ИП Мамедалиев магазин "Рубин" | холодная | Строителей 10/1 | - | - | - | без Пу |  |
| магазин "Тюльпан" | холодная | пер. Тюменский 8/2 | СГВ-15 | 18.11.2022 | 14.10.2028 |  |  |
| МАУ "ФСОЦ"Хоккейный корт | холодная | Строителей 6 | СГВ-15 | 24.11.2020 | 07.09.2026 |  |  |
| МАУ ФСОЦ "Лыжная База" | холодная | Федорова 4 | СГВ-15 | 05.07.2021 | 14.05.2027 |  |  |
| Ип "Ханларов" А.Д. | холодная | Энтузиастов 7/1 | СГВ-15 | 11.03.2022 | 13.02.2028 |  |  |
| ИП "Гасанов" Н.Г. магазин "Федорина радость" | холодная | Московская 15 | СГВ-15 | 03.03.2024 | 02.03.2030 |  |  |
| МКУ КМЦ "Резерв" | холодная | Строителей 25 | ВСКМ-20 ВСТ-20 | 11.05.2018 | 01.03.2024 | без Пу |  |
| ООО "Доннефтепроминвест" | холодная | пр. Промышленный 7 строение 22/2 | СГВ-15 | 27.11.2020 | 02.08.2026 | отключен от инженерных сетей |  |
| ИП Керимов И. И. шиномонтаж "Мечта" | холодная | Пионерная 59А/1 | - | - | - | скважина |  |
| ИП Керимов И.И магазин "Мечта" | холодная | Строителей 59 | VLF-U | 02.05.2023 | 01.05.2029 |  |  |
| ИП Керимов И.И "Придорожный сервис" | холодная | Пионерная 42/1 | - | - | - | скважина |  |
| МУП "ТО УТВиВ №1"- КОС-1400 | холодная | Фермерский проезд 6 | ВЗЛЕТ ЭР | 24.08.2022 | 16.09.2026 |  |  |
| Детская поликлиника | холодная | Пионерная 3А | ВСТ-20 | 21.08.2021 | 05.02.2026 |  |  |
| ФКУ "ЦХ" СО УМВД России по ХМАО-ЮГРЕ | холодная | Строителей 13 | Норма СВКМ-15 | 30.12.2022 | 21.09.2027 |  |  |
| ФКУ "ЦХ" СО УМВД России по ХМАО-ЮГРЕ | холодная | пер. Парковый, 3 | Норма СВКМ-15 | 30.12.2022 | 21.09.2027 |  |  |
| ФКУ "ЦХ" СО УМВД России по ХМАО-ЮГРЕ | холодная | Пионерная 35 | Норма СВКМ-15 | 30.12.2022 | 21.09.2027 |  |  |
| БУ "ФГБ" (женская консультация) | холодная | Моховая 11 | СГВ-15 | 01.09.2021 | 01.08.2027 |  |  |
| БУ "ФГБ" (женская консультация) | холодная | Моховая 11 | СГВ-15 | 26.05.2021 | 17.04.2027 |  |  |
| БУ "ФГБ" (женская консультация) | холодная | Моховая 11 | СГВ-15 | 30.06.2021 | 15.04.2027 |  |  |
| МАУ КДЦ Премьер | холодная | Ленина 18 | ВСХ -40 | 21.08.2020 | 12.08.2026 |  |  |
| МАУ КДЦ Премьер(отдел библиотечного обслуживания) | холодная | Ленина 14Б | СГВ -15 | 16.11.2022 | 02.10.2028 |  |  |
| филилал ФГУП "Почта России" ОПС | холодная | Ленина 14Б | СГВ-15 | 04.12.2020 | 01.12.2025 |  |  |
| магазин "Елена" | холодная | Строителей 63 А | СВКМ-15 | 22.09.2021 | 02.08.2027 |  |  |
| ОСТРОГЪ | холодная | Пионерная 35 офис4 | СГВ-15 | 09.12.2021 | 01.11.2027 |  |  |
| Линенко.Т.Ю. | холодная | Пионерная 35 офис3 | СГВ -15 | 08.12.2021 | 02.10.2027 |  |  |
| ООО "СтройРемСервис"(КБО) | холодная | Ленина 8 | ВСКМ-20 | 27.09.2024 | 26.09.2030 |  |  |
| ООО "СтройРемСервис " здание АБК | холодная | Ленина5 | Норма СВКМ-15 | 05.12.2020 | 13.05.2025 |  |  |
| БУ ХМАО-Югры КЦСОН "Содействие" | холодная | Ленина 24 | ВСХН-25 | 31.01.2023 | 27.12.2028 |  |  |
| магазин "Магнит плюс" | холодная | Энтузиастов 7 | СГВ-15 | 20.03.2024 | 19.03.2030 |  |  |
| магазин "Каспий" | холодная | Ленина 13 Б | СГВ-15 | 03.12.2020 | 02.10.2026 |  |  |
| ИП Алиев | холодная | пер. Центральный, 15 | - | - | - | не коммерческий |  |
| МУП "СРЭС" МО Сургутский район РП-ТП-3 | холодная | Ленина 24 А | СВКМ-15 | 19.08.2020 | 22.06.2026 |  |  |
| Судебный участок №3 | холодная | Ленина 27 А | СГВ-15 | 01.12.2022 | 11.10.2028 |  |  |
| Ибрагимов Д.К. магазин "Строй Двор" | холодная | Энтузиастов 5 | - | - | - | не коммерческий |  |
| БУ ХМАО-Югры Федоровская городская больница | холодная | Федорова 2 | ТВСХд-01-50 | 31.10.2023 | 01.11.2029 |  |  |
| БУ ХМАО-Югры Федоровская городская больница(детская поликлиника) | холодная | Пионерная 3А | ВСТ-220 | 21.08.2021 | 13.08.2025 |  |  |
| Хозяйственный корпус | холодная | Пионерная 3А корпус 2 | Норма СВКМ-15 | 12.07.2021 | 10.05.2027 |  |  |
| ИП Дадашев В.Т. Кафе "Белая Русь" | холодная | Кедровая27 | - | - | - | скважина |  |
| ИП Дадашев В.Т. Магазин "Волга" | холодная | Федорова 7/2 | Норма СВКМ-15 | 22.03.2022 | 01.03.2028 |  |  |
| Банно-прачечный комбинат ИП Садыкова Э.У. | холодная | Строителей 13/1 | ЭКО НОМ-20 | 19.01.2021 | 07.06.2026 |  |  |
| ООО "Ассорти -Югра" магазин "Дунай 2" | холодная | Пионерная 3/2 | СГВ-15 | 18.10.2023 | 17.10.2029 |  |  |
| магазин "Алла" | холодная | Федорова 3/1 | СГВ-15 | - | - | отключен от инженерных сетей |  |
| ИП Бикбулатовой Р.Р "Гриль Бар" | холодная | Пионерная 34/2 | СГВ-15 | 28.07.2020 | 02.04.2026 |  |  |
| ИП Узденов "Автозапчасти" | холодная | Пионерная 34/4 | СГВ-15 | 02.02.2024 | 01.02.2030 |  |  |
| ИП Исаев Т. Автозапчасти (мегафон) | холодная | Пионерная 34/3 | СГВ-15 | 01.03.2021 | 02.02.2027 |  |  |
| магазин Лилия | холодная | Федорова 3 А/2 | СГВ -15 | 16.02.2022 | 03.02.2028 |  |  |
| ИП Салманов магазин "Легенда" | холодная | Московская 7 | СГВ-15 | 16.02.2022 | 03.02.2028 |  |  |
| Продовольственный повильон "Овощи и фрукты" | холодная | Московская 7 | СГВ-15 | 04.05.2022 | 03.02.2028 |  |  |
| ИП Салманов магазин "Легенда" | холодная | Ломоносова 6 Б/1 | СГВ-15 | 01.06.2020 | 02.04.2026 |  |  |
| магазин "СтройХозМаг" | холодная | Московская 8 | СГВ-15 | 15.10.2019 | 22.07.2025 |  |  |
| ООО "Лигнум" | холодная | проезд Фермерский №2 | СГВ-15 | 04.03.2023 | 03.03.2029 |  |  |
| ИП Даниелян А.В. Торг.повильон "Оксана" | холодная | Строителей 40А/1 | СГВ-15 | 29.03.2021 | 03.03.2027 |  |  |
| ИП Ясиновской М.П. старое здание КБО | холодная | Энтузиастов 6А | СГВ-15 | 05.08.2022 | 04.06.2028 |  |  |
| База Ясиновской М.П. | холодная | пр. Промышленный №7 22/3 | СВК-15 | 07.09.2022 | 16.08.2027 |  |  |
| ООО "Мега- Инвест" магазин "Монетка" | холодная | Ленина 13/2 | Норма СВКМ-15 | 23.08.2021 | 05.05.2027 |  |  |
| ООО "Мечта" | холодная | Ленина 2/2 | СГВ-15 | 12.09.2019 | 04.07.2025 |  |  |
| магазин "Звезда" | холодная | Федорова 5А/1 | СГВ-15 | 13.09.2021 | 02.08.2027 |  |  |
| т/ц "Айнур"(торговые ряды) | холодная | Ленина 12/2 | Бетар СГВ-20 | 05.03.2023 | 04.03.2029 |  |  |
| т/ц "Айнур" | холодная | Ленина 12/1 | Бетар СГВ-20 | 25.01.2023 | 24.01.2029 |  |  |
| магазин "Вайнах" | холодная | Федорова 9 | СГВ-15 | 28.03.2022 | 03.02.2028 |  |  |
| ООО "СтройРемСервис" | холодная | Ленина 5 | Норма СВКМ-15 | 05.12.2020 | 13.05.2025 |  |  |
| Мурадов Э.Г. магазин "Магдалина" | холодная | Ленина 27 Б | СГВ-15 | 28.06.2022 | 13.05.2028 |  |  |
| Ип Шабыев З.И.о павильон "Электронник" | холодная | Ломоносова 2/3 | СВКМ-15 | 15.11.2019 | 10.10.2025 |  |  |
| магазин "Марина " | холодная | Строителей 44А | Норма СВКМ-15 | 25.03.2022 | 01.03.2028 |  |  |
| ООО "СеверСтройтрансСервис" | холодная | проезд. Промышленный 4, строение 20/3 | ВСКМ90-25 | 26.08.2022 | 26.08.2026 |  |  |
| ООО"Нефтьстроймонтаж" | холодная | проезд. Промышленный 4, ст 22/1 | СГВ-15 | 13.10.2021 | 18.05.2027 |  |  |
| ООО"Русская Забава" | холодная | Ленина 10 | СГВ-15 | 19.01.2023 | 02.10.2028 |  |  |
| Дунай -1 | холодная | Строителей 59 | СГВ-15 | 01.06.2020 | 02.04.2026 |  |  |
| КФХ "Подворье" | холодная | фермерский проезд 2 | Норма СВКМ-15 | 14.09.2021 | 30.06.2027 |  |  |
| ИП Сулейманов "Гаражные боксы" | холодная | Пионерная 42/2 | - | - | - | скважина |  |
| ООО "Геостройпроект" | холодная | Ломоносова 11 | ВСКМ90-50 | 15.06.2021 | 28.04.2027 |  |  |
| ООО "Стома-Дент" | холодная | пер. Парковый 11 | СГВ -15 | 10.07.2019 | 01.06.2025 |  |  |
| ИП Джамилов | холодная | Ленина 29 | GERRIDA | 18.02.2022 | 14.01.2028 |  |  |
| Торгово бытовой комплекс | холодная | Ленина 31 | СГВ-15 | 01.02.2024 | 31.01.2030 |  |  |
| ИП Зороглян О.В. | холодная | Ленина 19/2 | СГВ-15 | 27.08.2020 | 01.05.2026 |  |  |
| АО Банк "СНГБ" | холодная | Ленина 6 | СГВ-15 | 09.09.2021 | 02.08.2027 |  |  |
| "Денталь" | холодная | Ленина 19 | СГВ-15 | 01.12.2021 | 01.11.2027 |  |  |
| ИП Леонтьева З.А. | холодная | Ленина 19 | СГВ-15 | 08.12.2020 | 07.12.2026 |  |  |
| ИП Баубекова А.Б. (не жилое помещение) | холодная | Федорова 7А | СГВ-15 | 23.11.2020 | 01.10.2026 |  |  |
| ИП Васильченко С.И ООО"Парфюмерный рай" | холодная | Ленина 11 | СВК-15 | 31.01.20224 | 01.02.2030 |  |  |
| ООО "Гера Нординвест" | холодная | Ленина 19 | ARZAMAS | 14.01.2024 | 13.01.2030 |  |  |
| Муратшин (ветеринарная лечебница) | холодная | Московская 19 | СГВ-15 | 14.01.2024 | 13.01.2030 |  |  |
| ООО"Дикси" | холодная | Ленина 2/1 | СВУ-15 | 14.06.2019 | 22.04.2025 |  |  |
| ПАО "Сбербанк" | холодная | Ломоносова 2 | Норма СВКМ-15 | 14.01.2024 | 13.01.2030 |  |  |
| Валбериз | холодная | Федорова 7 | Норма СВКМ-15 | 22.02.2024 | 21.02.2030 |  |  |
| ПАО Банка "ФК Открытие" | холодная | пер. Парковый 11 | Эквател | 24.12.2019 | 01.12.2025 |  |  |
| ИП Ломакина Е.И. парикмахерская "Бьюти" | холодная | Федорова 1/1 | СГВ-15 | 26.07.2020 | 25.007.2026 |  |  |
| БУ ХМАО-Югры ЦСПСиД "Апрель" | холодная | Федорова 3 Б | СВК-15 | 04.06.2020 | 06.01.2026 |  |  |
| магазин "Мясной двор" | холодная | пер. Парковый 9 | СГВ-15 | 16.03.2021 | 01.02.2027 |  |  |
| МАУ ФСОЦ "Спортивный комплекс с унивирсальным игровым залом" | холодная | Ломоносова 1 | ВСХНд-32 | 20.05.2024 | 19.05.2030 |  |  |
| Килат Г. К | холодная | Кедровая 1, 1А | - | - | - | скважина |  |
| Яковец И.К | холодная | Кедровая 10 |  |  |  | скважина |  |
| Крянга В.П. | холодная | Кедровая 11 |  |  |  | скважина |  |
| Рогачев В.В. | холодная | Кедровая 12 |  | 05.09.2024 | 04.09.2030 |  |  |
| Дауметов А.А | холодная | Кедровая 13/1 | СГВ-15 | 01.09.2016 | 04.04.2028 |  |  |
| Караянов А-А.К | холодная | Кедровая 13/2 | СГВ-15 | 01.07.2022 | 02.05.2028 |  |  |
| Лоркина А.Ю | холодная | Кедровая 14 | СГВ-15 | 14.04.2021 | 02.03.2027 |  |  |
| Лоркина А.И | холодная | Кедровая 14/1 | СГВ-16 | 08.05.2024 | 07.05.2030 |  |  |
| Кавун О.С | холодная | Кедровая 15 | - | 14.05.2024 | 13.05.2030 |  |  |
| Макаев Ш.Г | холодная | Кедровая 16 | - | - | - | скважина |  |
| Костюков П.Н | холодная | Кедровая 19 | СГВ-15 | 04.10.2022 | 14.05.2027 |  |  |
| Горлов С.Н. | холодная | Кедровая 21 | - | - | - | без Пу |  |
| Кузнецов Ф.А. | холодная | Кедровая 22 | СГВ-15 | 14.03.2022 | 06.01.2028 |  |  |
| Трухтанов Г.В | холодная | Кедровая 23 | ЭКО НОМ-20 | 15.08.2022 | 08.06.2028 |  |  |
| Ромадина Т.Н. | холодная | Кедровая24 | СГВ-15 | 01.06.2014 | 18.11.2026 |  |  |
| Приводнюк П.А. | холодная | Кедровая 26 | СГВ-15 | 22.12.2022 | 02.12.2028 |  |  |
| Суханова Т.А | холодная | Кедровая 3 | - | - | - | скважина |  |
| Анфилофьева О.В. | холодная | Кедровая 6 А | - | - | - | скважина |  |
| Кох Э.К | холодная | Кедровая 7 | - | - | - | без Пу |  |
| Ляхов В.Ю | холодная | Кедровая 8 | - | - | - | скважина |  |
| Мирбобоев А.А | холодная | Кедровая 8А | СГВ-15 | 30.09.2020 | 02.08.2026 |  |  |
| Мельников Ю.П. | холодная | Ломоносова 22 | ЭКВАТЭЛ СВК-15Эх | 11.04.2023 | 10.04.2029 |  |  |
| Юсупов С.М | холодная | Ломоносова 22 А | СГВ-15 | 30.11.2020 | 07.08.2026 |  |  |
| Галицкий Д.Н. | холодная | Ломоносова 24 А | Норма | 10.02.2020 | 01.10.2025 |  |  |
| Халматов Т.Д | холодная | Ломоносова 26 | СГВ -15 | 08.02.2021 | 10.12.2026 |  |  |
| Седых В.Д. | холодная | Ломоносова 26 А | GERRIDA | 02.06.2022 | 23.06.2027 |  |  |
| Ермолина А.С | холодная | Ломоносова 28 | Норма СВКМ-15 | 20.04.2022 | 02.08.2027 |  |  |
| Искаков Н.З | холодная | Московская 129 | СГВ-15 | 21.02.2022 | 03.01.2028 |  |  |
| Решетникова А.В | холодная | Московская 132 | СГВ-15 | 01.01.2021 | 03.03.2027 |  |  |
| Шурыгин А.А | холодная | Московская 133 | СГВ-15 | 12.03.2018 | 01.02.2024 | не коммерческий |  |
| Гильманшина Ю.Н. | холодная | Московская 135 | Норма СВКМ-15 | 19.12.2022 | 01.11.2028 |  |  |
| Фаткуллин Р.А. | холодная | Московская 24 | СГВ-15 | 21.07.2022 | 01.05.2028 |  |  |
| Мирзоев З.А оглы | холодная | Московская 24А | СГВ-15 | 13.04.2023 | 12.04.2029 |  |  |
| Колосков Ф.И | холодная | Московская 26/1 | СГВ-15 | 01.03.2021 | 02.02.2027 |  |  |
| Колосков Ю.Ф. | холодная | Московская 26/2 | СГВ-15 | 01.09.2023 | 02.02.2029 |  |  |
| Камбаров А.К | холодная | Московская 28 | СГВ-15 | 08.04.2021 | 09.03.2027 |  |  |
| Казиев В.М | холодная | Московская 30 | - | 28.02.2023 | 01.03.2029 | без ПУ |  |
| Гаджиева А.А | холодная | Московская 32 | СГВ-15 | 01.04.2016 | 17.12.2027 |  |  |
| Нехлопочев Д.Н. | холодная | Московская 34 | СГВ-15 | 01.12.2019 | 01.09.2025 |  |  |
| Степанюк Б.К | холодная | Моховая 24 | Пульсар | 02.08.2022 | 13.04.2025 |  |  |
| Дементьев С.М. | холодная | Моховая 24 А | СВКМ-90-25 | 01.11.2021 | 08.07.2027 |  |  |
| Ефремова Е.С. | холодная | Строителей 31 | СГВ-15 | 21.04.2021 | 03.03.2027 |  |  |
| Галныкин А.Н | холодная | Строителей 33 | - | - | - | без Пу |  |
| Стаценко Н.Н. | холодная | Строителей 35 | СГВ-15 | 13.07.2022 | 02.05.2028 |  |  |
| Коссе О.А | холодная | Строителей 37 | СГВ-15 | 21.09.2020 | 07.08.2026 |  |  |
| Петренко Н.А. | холодная | Строителей 39 | СГВ-15 | 01.02.2024 | 02.02.2030 |  |  |
| Графов В.И | холодная | Строителей 45 | Норма СВКМ-15 | 22.03.2021 | 08.02.2027 |  |  |
| Покацкий Ю.М. | холодная | Строителей 47 | - | - | - | без Пу |  |
| Хлыбов С.М. | холодная | Строителей 49 | СГВ-15 | 25.09.2024 | 24.09.2030 |  |  |
| Тешабаев Д.И. | холодная | Строителей 51 | СГВ-15 | 101.08.2020 | 04.06.2026 |  |  |
| Керимов И.И. | холодная | Строителей 53 | - | - | - | без Пу |  |
| Жигалова Т.Г | холодная | Строителей 55 | СГВ-15 | 13.05.2021 | 14.05.2027 |  |  |
| Ковоков С.С | холодная | Строителей 57 | ВСТ-25 | 01.09.2019 | 06.05.2025 |  |  |
| Кутлияров И.С | холодная | Строителей 59/1 | Эквател-153х | 12.11.2020 | 24.07.2025 |  |  |
| Саенко Ф.Н | холодная | Строителей 61 | СГВ-15 | 18.01.2021 | 03.01.2027 |  |  |
| Саенко Ф.Н | холодная | Строителей 61/1 | СГВ-16 | 18.01.2021 | 03.01.2027 |  |  |
| Асанов Ш. | холодная | Строителей 63 А | СГВ-15 | 01.07.2023 | 02.07.2029 |  |  |
| Никифоров В.В | холодная | Строителей 65 | СГВ-15 | 17.05.2024 | 16.05.2030 |  |  |
| Жоромурзаев | холодная | Строителей 67 | ЭКО НОМ-20 | 01.12.2019 | 22.07.2025 |  |  |
| Бурдовицын Н.В | холодная | Строителей 67/1 | СГВ-15 | 01.09.2021 | 06.02.2027 |  |  |
| Соловьева Ж.В. | холодная | Строителей 69/1 | - | - | - | скважина |  |
| Ефремов А.А | холодная | Строителей 71 А | СГВ-15 | 01.07.2021 | 14.05.2027 |  |  |
| Бобылева Т.Н | холодная | Строителей 77 | СГВ-15 | 14.12.2022 | 11.10.2028 |  |  |
| Небога С.И. | холодная | Строителей 79/1 | СГВ-15 | 10.08.2020 | 08.06.2026 |  |  |
| Небога С.И. | холодная | Строителей 79/2 |  |  |  | скважина |  |
| Старкова Я.А. | холодная | Строителей 79/3 | - | - | - | скважина |  |
| Фаткуллин Р.А. | холодная | Строителей 81/1 | СГВ-15 | 18.01.2020 | 17.01.2026 |  |  |
| Нургалиев Р.З | холодная | Строителей 83 | СГВ-15 | 25.05.2022 | 15.05.2026 |  |  |
| Гартман | холодная | Строителей 85/1 | СГВ-15 | 04.06.2023 | 05.06.2029 |  |  |
| Фаадеева А.Ю. | холодная | Строителей 85/2 | СГВ-15 | 01.12.2016 | 21.11.2028 |  |  |
| Скачков Е.В. | холодная | Строителей 87 | - | - | - | скважина |  |
| Рожков В.В. | холодная | Строителей 89 | - | - | - | скважина |  |
| Курдюков Н.А. | холодная | Строителей 90 | СГВ-15 | 01.10.2020 | 07.08.2026 |  |  |
| Пылков К.В. | холодная | пер. Югорский 8 | СГВ-15 | 01.10.2021 | 12.08.2025 |  |  |
| Нижник М. | холодная | Ломоносова ,30 | - | - | - | не установлены |  |
| Бурдлака Д К | холодная | Ломоносова ,30а | Норма СВ-15 | 02.10.2024 | 01.10.2030 |  |  |
| Жилой фонд | холодная | Ломоносова,д2 | ПРЭМ-32 | 30.11.2024 | 29.11.2028 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д.6 | ВСКМ 90-25 | 26.08.2020 | 22.07.2026 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д.6А | ВСКМ 90-25 | 26.08.2020 | 22.07.2026 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д 6Б | ВСКМ 90-25 | 26.08.2020 | 22.07.2026 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д 7 | СВУ-15 | 01.10.2021 | 29.08.2027 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д 8А | ВСХд-20 | 31.08.2022 | 25.03.2026 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д 10 | СВУ-15 | 08.11.2023 | 07.11.2029 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д 16 | ВСХд-32 | 31.03.2020 | 24.03.2026 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д18 ввод1 | ВСХНд-40 | 15.04.2020 | 30.01.2026 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, 18 ввод 2 | ВСКМ-20 | 01.09.2022 | 06.09.2027 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, д 20 | ВСХ-25 | 07.05.2024 | 06.05.2030 |  |  |
|  | холодная | пер. Парковый, д 1 | ВСХд-25 | 02.09.2022 | 03.02.2026 |  |  |
|  | холодная | пер. Парковый, д 3 | ВСХд-25 | 31.08.2022 | 03.02.2026 |  |  |
|  | холодная | пер. Парковый ,д 7 | ВСХд-25 | 28.04.2022 | 27.04.2028 |  |  |
|  | холодная | пер. Парковый ,д 9 | ВСТ-32 | 23.07.2024 | 22.07.2030 |  |  |
|  | холодная | пер. Парковый ,д 11 | MTK-I-50 | 23.07.2024 | 22.07.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова ,д 1 | MKT Zenner-32 | 23.07.2024 | 22.07.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова, д 1А | ПРЭМ-32 | 05.12.2024 | 04.12.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова, д 3 | ПРЭМ -32 | 18.06.2024 | 17.06.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова, д 3 А | ПЭМ-32 | 11.06.2024 | 10.06.2024 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова, д 3 Б | ВСХНд-50 | 24.05.2022 | 24.04.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова, д 5 А | ВСКМ-90-32 | 04.09.2028 | 03.09.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова, д 5 | ВСКМ-90-25 | 22.08.2024 | 21.08.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова, д 7 | MKT Zenner-50 | 23.07.2024 | 22.07.20230 |  |  |
|  | холодная | ул. Федорова, д 7 А | ВСКМ 90-25 | 21.08.2020 | 10.08.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина, д.2 | ПРЭМ-32 | 07.05.2024 | 06.05.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 4 | MTK-I-25 | 01.09.2020 | 15.07.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 11 | ПРЭМ-50 | 28.03.2024 | 27.03.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 13 А | ПРЭМ-50 | 20.06.2024 | 19.06.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 14 | ВСХд -40 | 22.06.2021 | 21.06.2027 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 14Б | ВСХН-50 | 17.04.2024 | 16.04.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 14А | ВСХНду-80 | 07.08.2019 | 05.07.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 16 | ПРИМ-40 | 24.09.2021 | 23.09.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 19 | ПРЭМ-50 | 06.08.2024 | 05.08.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 19А | ПРЭМ-32 | 12.04.2024 | 11.04.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 27А | ВСКМ-32 | 04.09.2024 | 03.09.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Ленина 27 | ПРЭМ-32 | 13.07.2024 | 12.07.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 32/1 | ПРИМ-40 | 08.12.2022 | 27.05.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Строителей 5Б | ВСХд-20 | 16.04.2020 | 15.04.2026 |  |  |
|  | холодная | ул. Строителей 5А | - | - | - | без Пу |  |
|  | холодная | ул. Строителей 12 | ВСКМ-90-25 | 18.05.2024 | 17.05.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Строителей 1 9/1 | MTW-N90CN32Qn6L260мм | 17.09.2022 | 30.08.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Строителей 46 | ВРТК-2000-50 |  |  | ремонт пу |  |
|  | холодная | ул. Строителей 21/1 | ВСХд-32 | 21.08.2020 | 24.03.2026 |  |  |
|  | холодная | ул. Московская, 19 | ВСХНд-32 | 31.08.2022 | 20.08.2026 |  |  |
|  | холодная | проезд. Промышленный №7 /22 | ПРЭМ-50 | 28.03.2024 | 27.03.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 17 | Zenner wp | 07.07.2024 | 06.07.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 73А | GMDX-F-25 | 07.05.2023 | 06.05.2029 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 5 ввод1 | TRITON КВУ 1,5 | 26.09.2023 | 25.09.2029 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 5 ввод2 | TRITON КВУ 1,5 | 26.09.2023 | 25.09.2029 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 25 | TRITON КВУ 1,5 | 18.12.2023 | 17.12.2029 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 32 | ПРЭМ-80 | 15.03.2024 | 14.03.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 32/1 | ПРИМ -40 | 10.11.2022 | 09.11.2026 |  |  |
|  | холодная | ул. Пионерная 35 | ВПР(ВРТК)-2000 |  |  | ЗАМЕНА |  |
|  | холодная | ул. Озерная 1 | ВСКМ-20 | 01.04.2024 | 31.03.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 2 | ВСКМ-20 | 20.05.2019 | 27.03.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 3 | ВСКМ-20 | 21.05.2019 | 28.03.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 4 | ВСКМ-20 | 20.05.2019 | 03.04.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 5 | ВСКМ-20 | 21.05.2019 | 03.04.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 6 | ВСКМ-20 | 01.04.2024 | 31.03.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 6А | СВУ-20ВИ | 01.04.2024 | 31.03.2030 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 7 | ВСКМ-20 | 04.03.2019 | 03.04.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 7А | ВСКМ-20 | 04.03.2019 | 03.04.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 8 | ВСКМ-20 | 20.05.2019 | 03.04.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Озерная 8А | ВСКМ-20 | 04.03.2019 | 03.04.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Моховая 11 | ВСТН-32 | 25.05.20222 | 25.04.2026 |  |  |
|  | холодная | ул. Моховая 10 | MTKNI-25 | 12.02.2021 | 11.02.2027 |  |  |
|  | холодная | ул. Моховая 20 | Тритон-ультра КВУ-15 | 27.09.2023 | 26.09.2029 |  |  |
|  | холодная | ул. Савуйская 3А ввод 1 | ВСКМ-15 | 26.09.2023 | 25.09.2029 |  |  |
|  | холодная | ул. Савуйская 3А ввод 2 | TRITON КВУ 1,5 | 02.10.2023 | 01.10.2029 |  |  |
|  | холодная | ул. Савуйская 5А | ВСТ-20 | 10.10.2022 | 10.01.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Савуйская 7 | СВУ-15В | 01.10.2021 | 01.07.2027 |  |  |
|  | холодная | ул. Савуйская 7А | Тритон-ультра КВУ-15 | 02.10.2023 | 01.10.2029 |  |  |
|  | холодная | ул. Савуйская 9 | ВКСМ-15 | 10.12.2022 | 09.12.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Савуйская 14 | ВСХНд-50 | 01.11.2022 | 01.02.2025 |  |  |
|  | холодная | ул. Савуйская 15 | ВСТ-25 | 17.05.2022 | 16.05.2026 |  |  |
|  | холодная | ул. Энтузиастов 4 | ВСКМ-15 | 10.12.2022 | 09.12.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Энтузиастов 8 | ВСКМ-25 | 15.06.2022 | 21.04.2028 |  |  |
|  | холодная | ул. Кедровая 6 | СВ-15В | 30.05.2022 | 14.01.2028 |  |  |
|  | холодная | пер. Центральный 4 | ВСКМ-15 | 10.12.2024 | 09.12.2028 |  |  |
|  | холодная | пер. Центральный 8 | ВСТ-25 | 22.04.2022 | 21.04.2028 |  |  |
|  | холодная | пер. Центральный 13 | ПРИМ-80 | 13.09.2024 | 12.09.2028 |  |  |
|  | холодная | Ломоносова, 9 | ВСКМ-90-50 | 20.11.2023 | 19.11.2029 |  |  |

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В таблице 24 приведена оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей системы водоснабжения.

Таблица 24 – Фактическая оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей системы водоснабжения

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | Единая ЦС ХВС городского поселения Федоровский |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем водозабора (подъема) годовой | м³/год | 1 491 953,790 | 1 486 002,585 | 1 450 575,449 |
| 1.2. | Объем водозабора среднесуточный | м³/сут | 4 087,54 | 4 071,24 | 3 974,18 |
| 1.3. | Объем водозабора в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 4 905,05 | 4 885,49 | 4 769,02 |
| 1.4. | Объем водозабора среднечасовой в сутки максимального водопотребления | м³/ч | 204,377 | 203,562 | 198,709 |
| 1.5. | Объем подачи воды в водопроводные сети | м³/год | 1 382 114,790 | 1 377 563,585 | 1 330 286,929 |
| 1.6. | Объем подачи воды в водопроводные сети среднечасовой в средние сутки | м³/ч | 157,776 | 157,256 | 151,859 |
| 1.7. | Объем подачи воды в водопроводные сети среднечасовой в сутки максимального водопотребления | м³/ч | 189,331 | 188,707 | 182,231 |
| 1.8. | Объем подачи воды в водопроводные сети максимальный часовой в сутки максимального водопотребления | м³/ч | 272,64 | 271,74 | 262,41 |
| 1.9. | Установленная производственная мощность водозаборных сооружений | м³/ч | 558 | 558 | 558 |
| 1.10. | Резерв (дефицит) производительности сооружений | м³/ч | 285,36 | 286,26 | 295,59 |
| 1.11. | Резерв (дефицит) производительности сооружений | % | 51,1% | 51,3% | 53,0% |

Примечание - здесь и далее в соответствии с пунктом 5.2 СП 31.13330.2021: коэффициент суточной неравномерности для суток максимального водопотребления (Kсут.max) принят 1,2; коэффициент часовой неравномерности для суток максимального водопотребления (Kч.max) принят – аmax(1,2)·βmax(1,2)=1,44

Водозаборные сооружения обладают необходимым резервом мощности, что позволяет полностью обеспечивать потребности в питьевой воде даже в периоды максимального суточного водопотребления.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок до 2040 года с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий", а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозный водный баланс составлен на основании п. 1.2 Главы I настоящей схемы и приведен в таблице 25.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям, необходимо: замена ветхих водопроводных сетей, комплекс работ по восстановлению функций артезианских скважин, что позволит значительно улучшить качество и бесперебойную подачу воды потребителю.

Как видно из баланса, на расчетный срок ожидается увеличение общего потребления воды. Это связано с тенденцией увеличения численности населения и с обустройством объектов перспективного капитального строительства централизованным водоснабжением.

Таблица 25. Прогнозный водный баланс городского поселения Федоровский до 2040 года

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034гг. | 2035-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | план | ожид |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Поднято воды насосными станциями 1 подъема, из них: | тыс. м3 | 1450,812 | 1564,43 | 1491,95 | 1486,00 | 1450,58 | 1547,34 | 1471,22 | 1522,79 | 1522,79 | 1522,79 | 1559,31 | 1949,68 | 2358,46 |
| 1.1. | из поверхностных источников | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | из подземных источников | тыс. м3 | 1450,81 | 1564,43 | 1491,95 | 1486,00 | 1450,58 | 1547,34 | 1471,22 | 1522,79 | 1522,79 | 1522,79 | 1559,31 | 1949,68 | 2358,46 |
| 2. | Покупная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подано в сеть технической воды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Утечка и неучтенный расход технической воды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отпущено технической воды (по сети) | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 1450,81 | 1564,43 | 1491,95 | 1486,00 | 1450,58 | 1547,34 | 1471,22 | 1522,79 | 1522,79 | 1522,79 | 1559,31 | 1949,68 | 2358,46 |
| 7. | Собственные нужды | тыс. м3 | 80,57 | 109,81 | 109,84 | 108,44 | 120,29 | 107,9 | 107,9 | 108,65 | 108,65 | 108,65 | 111,40 | 139,30 | 168,28 |
|  |  | % | 5,55 | 7,02 | 7,36 | 7,30 | 8,29 | 6,97 | 7,33 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| 8. | Подвоз воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Разбор воды с водобашен | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Подано в сеть питьевой воды | тыс. м3 | 1370,24 | 1454,62 | 1382,11 | 1377,56 | 1330,29 | 1439,43 | 1363,32 | 1414,14 | 1414,14 | 1414,14 | 1447,91 | 1810,38 | 2190,18 |
| 11. | Утечка и неучтенный расход питьевой воды | тыс. м3 | 124,57 | 123,65 | 117,48 | 117,10 | 113,08 | 130,86 | 115,89 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 131,55 | 164,55 | 198,99 |
|  |  | % | 9,09 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,09 | 8,50 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 |
| 12. | Отпущено питьевой воды всего для нужд холодного и горячего водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 1245,68 | 1330,97 | 1264,63 | 1260,47 | 1217,21 | 1308,57 | 1247,43 | 1285,58 | 1285,58 | 1285,58 | 1316,36 | 1645,83 | 1991,19 |
| 12.1. | Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 968,91 | 1044,75 | 996,37 | 1006,61 | 971,75 | 1025,71 | 991,58 | 1018,31 | 1018,31 | 1018,31 | 1036,43 | 1358,95 | 1690,86 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 661,73 | 690,75 | 677,27 | 679,50 | 662,57 | 734,15 | 673,1 | 738,98 | 738,98 | 738,98 | 755,82 | 1013,52 | 1271,23 |
|  |  | % | 68,3 | 66,1 | 67,97 | 67,5 | 68,2 | 71,57 | 67,9 | 72,57 | 72,57 | 72,57 | 72,93 | 74,58 | 75,18 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 307,18 | 354,00 | 319,1 | 327,10 | 309,18 | 291,56 | 318,46 | 279,33 | 279,33 | 279,33 | 280,61 | 345,43 | 419,63 |
|  |  | % | 31,70 | 33,88 | 32,03 | 32,50 | 31,82 | 28,43 | 32,12 | 27,43 | 27,43 | 27,43 | 27,07 | 25,42 | 24,82 |
| 12.1.1. | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 538,79 | 569,51 | 560,80 | 546,17 | 544,87 | 556,14 | 550,61 | 553,32 | 553,32 | 553,32 | 561,56 | 742,96 | 924,42 |
|  |  | % | 55,61 | 54,51 | 56,28 | 54,26 | 56,07 | 54,22 | 55,53 | 54,34 | 54,34 | 54,34 | 54,18 | 54,67 | 54,67 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 409,48 | 432,83 | 426,21 | 415,09 | 414,10 | 469,41 | 418,47 | 478,98 | 478,98 | 478,98 | 488,56 | 662,72 | 834,75 |
|  |  | % | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 84,41 | 76,00 | 86,57 | 86,57 | 86,57 | 87 | 89,2 | 90,3 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 129,31 | 136,68 | 134,59 | 131,08 | 130,77 | 86,73 | 132,15 | 74,33 | 74,33 | 74,33 | 73,00 | 80,24 | 89,67 |
|  |  | % | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 15,59 | 24,00 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 13,00 | 10,80 | 9,70 |
| 12.1.2. | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 29,64 | 36,37 | 33,40 | 40,02 | 34,83 | 36,04 | 36,08 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,22 | 42,25 | 52,57 |
|  |  | % | 3,06 | 3,48 | 3,35 | 3,98 | 3,58 | 3,51 | 3,64 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,40 | 3,11 | 3,11 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 29,21 | 36,20 | 33,16 | 39,72 | 34,72 | 35,89 | 35,87 | 35,173 | 35,173 | 35,173 | 35,22 | 42,25 | 52,57 |
|  |  | % | 98,53 | 99,53 | 99,28 | 99,26 | 99,69 | 99,58 | 99,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0,436 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 1,47 | 0,47 | 0,72 | 0,74 | 0,31 | 0,42 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.3. | собственное потребление, в т.ч.: | тыс. м3 | 170,27 | 207,82 | 180,47 | 193,57 | 174,42 | 202,73 | 182,82 | 203,49 | 203,49 | 203,49 | 206,44 | 265,19 | 329,96 |
|  |  | % | 17,57 | 19,89 | 18,11 | 19,23 | 17,95 | 19,76 | 18,44 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,92 | 19,51 | 19,51 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 170,265 | 207,82 | 180,47 | 193,57 | 174,42 | 202,73 | 182,82 | 203,486 | 203,486 | 203,486 | 206,44 | 265,19 | 329,96 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.1.4. | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 230,22 | 231,05 | 221,7 | 226,85 | 217,63 | 230,80 | 222,06 | 226,34 | 226,34 | 226,34 | 233,21 | 308,55 | 383,91 |
|  |  | % | 23,76 | 22,12 | 22,25 | 22,54 | 22,40 | 22,50 | 22,39 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,50 | 22,71 | 22,71 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 223,048 | 221,72 | 217,90 | 224,69 | 213,75 | 228,85 | 218,78 | 224,82 | 224,82 | 224,82 | 232,04 | 308,55 | 383,91 |
|  |  | % | 96,89 | 95,96 | 98,29 | 99,05 | 98,22 | 99,15 | 98,52 | 99,32 | 99,32 | 99,32 | 99,5 | 100 | 100 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 7,167 | 9,33 | 3,80 | 2,16 | 3,88 | 1,95 | 3,28 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 3,11 | 4,04 | 1,71 | 0,95 | 1,78 | 0,85 | 1,48 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,5 | 0 | 0 |
| 12.1.5. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по приборам учета | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Отпущено для приготовления горячей воды, из них: | тыс. м3 | 276,766 | 286,22 | 268,26 | 253,86 | 245,46 | 282,86 | 255,86 | 267,27 | 267,27 | 267,27 | 279,93 | 286,88 | 300,33 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 217,413 | 223,81 | 208,79 | 197,71 | 190,78 | 220,48 | 199,10 | 214,73 | 214,73 | 214,73 | 225,34 | 231,80 | 245,67 |
|  |  | % | 78,6 | 78,2 | 77,83 | 77,9 | 77,7 | 77,95 | 77,8 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,5 | 80,8 | 81,8 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 59,35 | 62,41 | 59,47 | 56,15 | 54,67 | 62,38 | 56,76 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 54,59 | 55,08 | 54,66 |
|  |  | % | 28,4 | 27,3 | 29,01 | 30,7 | 31,7 | 22,05 | 30,4 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,5 | 19,2 | 18,2 |
| 12.2.1. | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 225,83 | 237,38 | 226,53 | 213,97 | 207,35 | 237,10 | 215,95 | 225,67 | 225,67 | 225,67 | 237,00 | 239,91 | 246,34 |
|  |  | % | 81,59 | 82,94 | 84,44 | 84,29 | 84,48 | 83,82 | 84,40 | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 84,66 | 83,63 | 82,02 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 167,111 | 175,66 | 167,63 | 158,34 | 153,4401 | 175,05 | 159,80 | 173,38 | 173,38 | 173,38 | 182,49 | 197,6858 | 217,0255 |
|  |  | % | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 73,83 | 74,00 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 77,0 | 82,4 | 88,1 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 58,71 | 61,72 | 58,90 | 55,63 | 53,91 | 62,05 | 56,15 | 52,30 | 52,30 | 52,30 | 54,51 | 42,22 | 29,31 |
|  |  | % | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,17 | 26,00 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,0 | 17,6 | 11,9 |
| 12.2.2. | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 8,21 | 10,35 | 9,06 | 10,3 | 8,75 | 9,88 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,39 | 10,20 | 11,42 |
|  |  | % | 2,96 | 3,62 | 3,38 | 3,99 | 3,56 | 3,49 | 3,64 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,35 | 3,56 | 3,80 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 8,153 | 10,24 | 8,96 | 10,02 | 8,69 | 9,84 | 9,23 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,39 | 10,2 | 11,42 |
|  |  | % | 99,35 | 98,94 | 98,90 | 99,01 | 99,39 | 99,60 | 99,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0,053 | 0,11 | 0,1 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,65 | 1,06 | 1,10 | 0,99 | 0,61 | 0,40 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.3. | собственное потребление, в т.ч.: | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.4. | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 42,73 | 38,49 | 32,67 | 29,77 | 29,36 | 35,88 | 30,60 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 33,54 | 36,77 | 42,57 |
|  |  | % | 15,44 | 13,45 | 12,18 | 11,73 | 11,96 | 12,68 | 11,96 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 11,98 | 12,82 | 14,17 |
|  | по приборам учета | тыс. м3 | 42,15 | 37,91 | 32,2 | 29,35 | 28,65 | 35,59 | 30,07 | 32,05 | 32,05 | 32,05 | 33,29 | 36,61 | 42,57 |
|  |  | % | 0,010 | 98,49 | 264,40 | 98,61 | 97,59 | 99,19 | 98,27 | 99,24 | 99,24 | 99,24 | 99,24 | 99,56 | 100 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0,59 | 0,58 | 0,47 | 0,41 | 0,71 | 0,29 | 0,53 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 0,00 |
|  |  | % | 1,37 | 1,51 | 1,44 | 1,39 | 2,41 | 0,81 | 1,73 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,44 | 0,00 |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городском поселении Федоровский функционирует система централизованного теплоснабжения. Система находится на балансе Администрации городского поселения. Эксплуатацию и обслуживание котельных и тепловых сетей осуществляет МУП «Федоровское ЖКХ».

На момент актуализации Схемы система теплоснабжения жилой и общественной застройки г.п. Федоровский включает в себя котельную № 1А МУП «ФЖКХ», магистральные тепловые сети, 12 центральных тепловых пунктов (ЦТП), распределительные (внутриквартальные) сети отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Отпуск тепловой энергии от котельной МУП «ФЖКХ» осуществляется по графику 115/70°С. Снижение температуры теплоносителя до графика 95/70°С осуществляется на центральных тепловых пунктах (ЦТП) с помощью смесительных насосов. Отпуск тепла на нужды ГВС после ЦТП осуществляется с помощью насосов ГВС. Схема тепловых сетей от котельной до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырех-трубная с отдельными сетями на отопление и горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения - закрытая. Общая протяженность тепловых сетей ГВС 15,087 км в двухтрубном исчислении.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом водным балансе (годовое, среднесуточное, максимально суточное) приведены в таблице 26.

Таблица 26 - Сведения о фактическом и ожидаемом водным балансе (годовое, среднесуточное, максимально суточное) городского поселения Федоровский до 2040 года

| Показатель | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022(факт) | 2023 факт | 2024 факт | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | ожид |  |  |  |  |  |  |
| Объем поданной воды в сеть, тыс. м3 | 1245,68 | 1330,97 | 1264,63 | 1260,47 | 1217,21 | 1308,57 | 1247,43 | 1285,58 | 1285,58 | 1285,58 | 1316,36 | 1645,83 | 1991,19 |
| Среднесуточное, м3/сут | 3412,82 | 3646,49 | 3464,74 | 3453,34 | 3334,82 | 3585,12 | 3417,62 | 3522,14 | 3522,14 | 3522,14 | 3606,47 | 4509,12 | 5455,32 |
| Максимально суточное, м3/сут | 4095,39 | 4375,79 | 4157,69 | 4144,01 | 4001,79 | 4302,15 | 4101,14 | 4226,56 | 4226,56 | 4226,56 | 4327,76 | 5410,95 | 6546,38 |
| в т.ч. холодное водоснабжение | 968,91 | 1044,75 | 996,37 | 1006,61 | 971,75 | 1025,71 | 991,58 | 1018,31 | 1018,31 | 1018,31 | 1036,43 | 1358,95 | 1690,86 |
| Среднесуточное, м3/сут | 2654,55 | 2862,33 | 2729,78 | 2757,84 | 2662,33 | 2810,16 | 2716,66 | 2789,89 | 2789,89 | 2789,89 | 2839,53 | 3723,15 | 4632,49 |
| Максимально суточное, м3/сут | 3185,46 | 3434,79 | 3275,74 | 3309,40 | 3194,79 | 3372,20 | 3259,99 | 3347,87 | 3347,87 | 3347,87 | 3407,44 | 4467,78 | 5558,99 |
| в т.ч. горячее водоснабжение | 276,77 | 286,22 | 268,26 | 253,86 | 245,46 | 282,86 | 255,86 | 267,27 | 267,27 | 267,27 | 279,93 | 286,88 | 300,33 |
| Среднесуточное, м3/сут | 758,27 | 784,16 | 734,96 | 695,51 | 672,49 | 774,96 | 700,99 | 732,25 | 732,25 | 732,25 | 766,93 | 785,97 | 822,82 |
| Максимально суточное, м3/сут | 909,93 | 941,00 | 881,95 | 834,61 | 806,99 | 929,95 | 841,18 | 878,70 | 878,70 | 878,70 | 920,32 | 943,17 | 987,39 |

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

По территориальной структуре систему водоснабжения городского поселения Федоровский можно разделить на одну технологическую зону: зона централизованного водоснабжения скв. № 20-116, скв. № 20-1147, скв. № СР-187, скв. № СР-117, скв. № СР-116, скв. № СР-60, скв. № СР-118, скв. № 20-1148, скв. № СР-119, скв. № СР-830, скв. № А-125, скв. № СР-831, скв. № СР-832, скв. № СР-834, скв. № СР-835, скв. № СР-534, скв. № СР-535;

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 27.

Таблица 27. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на период к 2040 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034гг. | 2035-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | ожид. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Отпущено питьевой воды всего для нужд холодного и горячего водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 1217,21 | 1308,57 | 1247,43 | 1285,58 | 1285,58 | 1285,58 | 1316,36 | 1645,83 | 1991,19 |
| 1.1. | Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 971,75 | 1025,71 | 991,58 | 1018,31 | 1018,31 | 1018,31 | 1036,43 | 1358,95 | 1690,86 |
| 1.1.1. | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 544,87 | 556,14 | 550,61 | 553,32 | 553,32 | 553,32 | 561,56 | 742,96 | 924,42 |
|  |  | % | 56,07 | 54,22 | 55,53 | 54,34 | 54,34 | 54,34 | 54,18 | 54,67 | 54,67 |
| 1.1.2. | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 34,83 | 36,04 | 36,08 | 35,17 | 35,17 | 35,17 | 35,22 | 42,25 | 52,57 |
|  |  | % | 3,58 | 3,51 | 3,64 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,40 | 3,11 | 3,11 |
| 1.1.3. | собственное потребление, в т.ч.: | тыс. м3 | 174,42 | 202,73 | 182,82 | 203,49 | 203,49 | 203,49 | 206,44 | 265,19 | 329,96 |
|  |  | % | 17,95 | 19,76 | 18,44 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,92 | 19,51 | 19,51 |
| 1.1.4. | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 217,63 | 230,8 | 222,06 | 226,34 | 226,34 | 226,34 | 233,21 | 308,55 | 383,91 |
|  |  | % | 22,4 | 22,5 | 22,39 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,50 | 22,71 | 22,71 |
| 1.1.5. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Отпущено для приготовления горячей воды, из них: | тыс. м3 | 245,46 | 282,86 | 255,86 | 267,27 | 267,27 | 267,27 | 279,93 | 286,88 | 300,33 |
| 1.2.1. | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 207,35 | 237,1 | 215,95 | 225,67 | 225,67 | 225,67 | 237,00 | 239,91 | 246,34 |
|  |  | % | 84,48 | 83,82 | 84,4 | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 84,66 | 83,63 | 82,02 |
| 1.2.2. | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 8,75 | 9,88 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,39 | 10,20 | 11,42 |
|  |  | % | 3,56 | 3,49 | 3,64 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,35 | 3,56 | 3,80 |
| 1.2.3. | собственное потребление, в т.ч.: | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 29,36 | 35,88 | 30,6 | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 33,54 | 36,77 | 42,57 |
|  |  | % | 11,96 | 12,68 | 11,96 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 11,98 | 12,82 | 14,17 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Износ водопроводных сетей приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистем, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения, необходима замена ветхих участков водопроводных сетей.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения.

Объем потерь воды при транспортировке воды от водозабора до потребителя в городском поселении Федоровский на период с 2023 до 2040 г. приведен в таблице 28.

Таблица 28. Объем потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя в городском поселении Федоровский на период с 2023 до 2040 г,

| Показатель | 2023 год (факт) | 2024 год (факт) | 2025 год (ожид.) | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034гг. | 2035-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потерь воды, тыс.м3 | 117,1 | 113,08 | 115,89 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 131,55 | 164,55 | 198,99 |
| Объем потерь воды, % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 |
| Среднесуточное, м3/сут | 320,82 | 309,81 | 317,51 | 352,22 | 352,22 | 352,22 | 360,41 | 450,82 | 545,18 |

Фактические потери воды в водопроводных сетях МУП «Федоровское ЖКХ» за 2024 год составили 113,08 тыс. м3/год или 8,5% от объема отпуска в сеть. Объем потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя увеличиться за счет подключения перспективных абонентов. При условии ежегодного выполнения мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту изношенных участков трубопроводов потери воды в сети будут держаться на уровне 9,09 %.

  - Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды до 2040 года представлен в таблице 25, п. 1.3.7.

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки до 2040 году потребность в холодной и горячей воде должна составить 2 358,46 тыс. м3 в год.

Таблица 29 – Перспективный расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм | Период |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2040гг. |
| 1 | Единая ЦС ХВС городского поселения Федоровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем водозабора (подъема) годовой | м³/год | 1 450 575,449 | 1 471 220,000 | 1 522 790,000 | 1 522 790,000 | 1 522 790,000 | 1 559 310,000 | 1 949 680,000 | 2 358 460,000 |
| 1.2. | Объем водозабора среднесуточный | м³/сут | 3 974,18 | 4 030,74 | 4 172,03 | 4 172,03 | 4 172,03 | 4 272,08 | 5 341,59 | 6 461,53 |
| 1.3. | Объем водозабора в сутки максимального водопотребления | м³/сут | 4 769,02 | 4 836,89 | 5 006,43 | 5 006,43 | 5 006,43 | 5 126,50 | 6 409,91 | 7 753,84 |
| 1.4. | Объем водозабора среднечасовой в сутки максимального водопотребления | м³/ч | 198,709 | 201,537 | 208,601 | 208,601 | 208,601 | 213,604 | 267,079 | 323,077 |
| 1.5. | Объем подачи воды в водопроводные сети | м³/год | 1 330 286,929 | 1 363 320,000 | 1 414 140,000 | 1 414 140,000 | 1 414 140,000 | 1 447 910,000 | 1 810 380,000 | 2 190 180,000 |
| 1.6. | Объем подачи воды в водопроводные сети среднечасовой в средние сутки | м³/ч | 151,859 | 155,630 | 161,432 | 161,432 | 161,432 | 165,287 | 206,664 | 250,021 |
| 1.7. | Объем подачи воды в водопроводные сети среднечасовой в сутки максимального водопотребления | м³/ч | 182,231 | 186,756 | 193,718 | 193,718 | 193,718 | 198,344 | 247,997 | 300,025 |
| 1.8. | Объем подачи воды в водопроводные сети максимальный часовой в сутки максимального водопотребления | м³/ч | 262,41 | 268,93 | 278,95 | 278,95 | 278,95 | 285,62 | 357,12 | 432,04 |
| 1.9. | Установленная производственная мощность водозаборных сооружений | м³/ч | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 1.10. | Резерв (дефицит) производительности сооружений | м³/ч | 295,59 | 289,07 | 279,05 | 279,05 | 279,05 | 272,38 | 200,88 | 125,96 |
| 1.11. | Резерв (дефицит) производительности сооружений | % | 53,0% | 51,8% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 48,8% | 36,0% | 22,6% |

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Согласно постановлению администрации городского поселения Федоровский от 07.07.2014 №289-п «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» МУП «Федоровское ЖКХ» является гарантирующей организацией в зоне централизованного водоснабжения городского поселения Федоровский.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в таблице 30.

Таблица 30. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения

| Объекты капитального строительства | Водоснабжение м3/сут. (ср.сут) |
| --- | --- |
| МИКР 6 |  |
| Ж.д. №24,№25,№26 | 264,00 |
| Ж.д. №27,№28,№29 | 260,00 |
| Ж.д. №30 | 150,00 |
| Детский сад | 70,00 |
| Спортивный центр с универсальными спортивными залами, плавательным бассейном | 363,22 |
| Средне образовательная школа на 1100 мест мкр.5а | 13,8 |
| Жилой комплекс «Скорпио» | 24,74 |
| Пожарное депо на четыре авто |  |
| ИЖС Мкр №5А | 180,00 |
| Строителей 63А | 1,22 |
| Кедровая 16А | 1,22 |
| Кедровая 20/1 | 0,98 |
| Частный сектор ул.Московская, 36 | 0,52 |
| Придорожный сервис | 0,00 |
| Храм | 4,50 |
| Лыжная база | 1,50 |
| Спортивный зал ул.Ленина 33 | 1,90 |
| Гасанов Ленина,12 кафе | 1,23 |
| Больница | 33,60 |
| Кедровая17 | 1,22 |
| Тюменский 13а | 38,00 |
| магазин Федорова 3а/3 (бывшая фортуна) | 0,02 |
| кафе парк "мечта Федоровский" | 1,60 |
| Пионерная (недострой) | 87,30 |
| Дом №1 Тюменский | 21,24 |
| Дом №2 Тюменский | 18,36 |
| Дом по Московской | 18,36 |
| Центральный 6 | 1,37 |
| мкр.№6 Московская | 40,80 |
| мкр.№6 условный 23 | 40,80 |
| Ломоносова,23 | 0,13 |
| Нежилое помещение Ломоносова,7 1этаж | 0,89 |
| Гараж №1, Савуйская | 4,00 |
| итого | 1647 |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения представлены в таблице 31.

Таблица 31. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

| №п/п | Наименование мероприятия | ПСД/СМР | Срок реализации |  | Источник финансирования | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Завершение работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях сокращения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация или реконструкция централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Реконструкция магистральных сетей по ул. Московская от ул. Пионерная до ТК-22 ул. Ломоносова г.п. Федоровский, Сургутский район | ПИР | 2025 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.2. | Капитальный ремонт внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения микрорайона №4 ж.д. по ул. Ломоносова 4,4а,4б,6,6а,6б г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2025 | 2025 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.3. | Модернизация водовода от ВОС до ВК-2 ул. Ленина- (2 трубы) - санация г.п. Федоровский, Сургутский район (1 этап) | СМР | 2026 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.4. | Реконструкция магистральных сетей по ул. Московская от ул. Пионерная до ТК-22 ул. Ломоносова г.п. Федоровский, Сургутский район (1 этап от ТК-22 ул. Ломоносова до пересечения ул. Строителей) | СМР | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.5. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ЦТП №3 до ТК-24М с вводом в ЦТП №3 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.6. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-24 до ТК-30 по ул. Строителей 12 ЦТП №6 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.7. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК-1 до ТК-15 ЦТП №3 (СОШ №2) г.п.Федоровский, Сургутский район | СМР | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.8. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-3 до ж/д. Ломоносова 20 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.9. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ЦТП №10 от ТК-6 до ТК-7 (переход через дорогу ул. Моховая) г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.10. | Модернизация водовода от ВК-2 до ПГ-27 пер. ул. Ленина -Пионерная -санация г.п. Федоровский, Сургутский район (2 этап) | СМР | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.11. | Реконструкция магистральных сетей по ул. Московская от ул. Пионерная до ТК-22 ул. Ломоносова г.п. Федоровский, Сургутский район (2 этап от пересечения ул. Строителей до ул. Пионерная) | СМР | 2028 | 2028 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.12. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-24 до ЦТП №6 (с вводом в ЦТП) г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.13. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-10 доТК-12 ЦТП №11 ул. Озерная г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.14. | Модернизация водовода от ВК-3 до ВК-7 пер. ул. Ленина -Пионерная -санация г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2028 | 2029 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.15. | Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Пионерная 75 ЦТП №8 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2029 | 2029 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.16. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ул. Моховая, от ТК-7 до ТК-13 г.п. Федоровский, Сургутский район (1 этап) | СМР | 2030 | 2030 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.17. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ул. Моховая, от ТК-7 до ТК-11 г.п. Федоровский, Сургутский район (2 этап) | СМР | 2030 | 2030 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.18. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК-5 ж/д Московская 19 до ТК-3 ж/д Ломоносова 18 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2031 | 2031 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.19. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ж/д. Строителей 27 до ТК-5 ж/д Московская 19 г. п.Федоровский, Сургутский район | СМР | 2030 | 2030 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.1.20. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ЦТП №7 в сторону ж/д Пионерная 67А г. п.Федоровский, Сургутский район | СМР | 2032 | 2032 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 1.1.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Модернизация артезианской скважины №13 ВОС-16 000 м3/сут. г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2025 | 2028 | собственные средства предприятия, местный бюджет | Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества |
| 1.1.2.2. | Капитальный ремонт артезианской скважины №6 ВОС-16 000 м3/сут. г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2026 | 2028 | Бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества |
| 1.1.2.3. | Капитальный ремонт артезианской скважины №8 ВОС-16 000 м3/сут. г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2026 | 2026 | Бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества |
| 1.1.2.4. | Капитальный ремонт артезианской скважины №12 ВОС-16 000 м3/сут. г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2026 | 2026 | Бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Обеспечение подачи абонентам требуемого объема горячего и холодного водоснабжения установленного качества |
| 1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование и строительство участков системы водоснабжения для подключения зон капитального строительства | ПСД/СМР | 2029 | 2040 | Средства застройщика | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует. • Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |

Примечания

- Карты и схемы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения представлены в Электронной модели и макетах, являющихся неотъемлемой частью Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Федоровский Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2040 года

- Сроки и стоимости мероприятий могут быть изменены

К ожидаемым результатам реализации программы развития относятся: обеспечение водой, повышение качества подаваемой воды и доступности воды.

Конечные результаты:

- обеспечение доступа к услуге водоснабжения;

- обеспечение к повышению комфортности условий проживания и качества жизни населения;

- повышение качества воды.

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт ветхих (изношенных) участков водопроводных сетей и объектов водоснабжения выполняется в связи с высоким процентом износа, а также с целью обеспечения высокого уровня надежности услуг водоснабжения.

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в таблице 30.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений, показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий представлены в таблице 31.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В соответствии с перспективой развития муниципального образования, а также в связи с существующими проблемами в системах водоснабжения, в целях реализации схемы водоснабжения необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлены в таблице 31.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На момент актуализации Схемы ЦТП№ 4, 6, 8, 9 и 35 оснащены системой автоматизации. Также на существующих ВОС внедрена система диспетчеризации и телемеханизации.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Наличие приборов коммерческого учета приведены в таблице 23, пункта 1.3.5. Проектная документация новых объектов капитального строительства предусматривает обязательную установку коллективных приборов учета водоснабжения.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование

Варианты прохождения реконструируемых трубопроводов рекомендуется выполнять по существующим маршрутам прокладки трубопроводов.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещения существующих водозаборных сооружений останется без изменений.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах городского поселения Федоровский.

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема расположения перспективных объектов системы водоснабжения

- Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского поселения Федоровский. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В 2023 году завершены работы по строительству объекта: "Водозаборное очистное сооружение 16 000 м3/сут. Водоочистная станция 8 000 м3/сут. "Реконструкция станции обезжелезивания. ХМАО-Югра, Тюменская обл., Сургутский район, г.п. Федоровский".

  - Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети. Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 48) позволят предотвратить вредное воздействие хлора на окружающую среду.

В перспективе, при использовании гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 °С до +20 °С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Класс транспортировки: 8, III;

Класс химиката: едкий С.

Химические реагенты, используемые в водоподготовке, хранятся в специально оборудованных складах, предотвращающие вредное воздействие на окружающую среду.

Питьевая вода на выходе с ВОС-16000 м3/сут по средним показателям отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по всем показателям.

После завершения работ по реконструкции существующих ВОС наблюдается значительное улучшение качества питьевой воды, а также отсутствие вредного воздействия на окружающую среду

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;

- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2025. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 №131/пр (далее – НЦС 81-02-14-2025);

- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2025. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр (далее – НЦС 81-02-19-2025);

- проектно-сметной документации на объекты-аналоги.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2025 приняты следующие положения:

- Применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- Способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2м);

- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,08;

- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;

- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,02;

- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения (водозаборные сооружения, СВП, ВНС и пр.) в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,13;

- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;

- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.1=1,02;

- Коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурных зон Российской Федерации Kрег.1=1,00;

- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.

На перспективу развития планируется:

- Капитальный ремонт и модернизация артезианских скважин.

- Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водопроводных сетей.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлены в таблице 32.

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения в городском поселении Федоровский представлена в таблице 32.

Таблица 32. Объемы капитальных вложений по системе централизованного водоснабжения, тыс. руб.

| №п/п | Наименование мероприятия | ПСД/СМР | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) | Срок реализации |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало работ | Завершение работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях сокращения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация или реконструкция централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Реконструкция магистральных сетей по ул. Московская от ул. Пионерная до ТК-22 ул. Ломоносова г.п. Федоровский, Сургутский район | ПИР | 1 500, 000 | 2025 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.2. | Капитальный ремонт внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения микрорайона №4 ж.д. по ул. Ломоносова 4,4а,4б,6,6а,6б г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 17 710,206 | 2025 | 2025 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.3. | Модернизация водовода от ВОС до ВК-2 ул. Ленина- (2 трубы) - санация г.п. Федоровский, Сургутский район (1 этап) | СМР | 50 000, 000 | 2026 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.4. | Реконструкция магистральных сетей по ул. Московская от ул. Пионерная до ТК-22 ул. Ломоносова г.п. Федоровский, Сургутский район (1 этап от ТК-22 ул. Ломоносова до пересечения ул. Строителей) | СМР | 21 666, 667 | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.5. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ЦТП №3 до ТК-24М с вводом в ЦТП №3 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 7 235, 327 | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.6. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-24 до ТК-30 по ул. Строителей 12 ЦТП №6 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 9 000,000 | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.7. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК-1 до ТК-15 ЦТП №3 (СОШ №2) г.п.Федоровский, Сургутский район | СМР | 19 200, 000 | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.8. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-3 до ж/д. Ломоносова 20 г.п.Федоровский, Сургутский район | СМР | 7 200, 000 | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.9. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ЦТП №10 от ТК-6 до ТК-7 (переход через дорогу ул. Моховая) г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 6 771, 348 | 2026 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.10. | Модернизация водовода от ВК-2 до ПГ-27 пер. ул. Ленина -Пионерная -санация г.п. Федоровский, Сургутский район (2 этап) | СМР | 70 000, 000 | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.11. | Реконструкция магистральных сетей по ул. Московская от ул. Пионерная до ТК-22 ул. Ломоносова г.п. Федоровский, Сургутский район (2 этап от пересечения ул. Строителей до ул. Пионерная) | СМР | 21 666, 667 | 2028 | 2028 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.12. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-24 до ЦТП №6 (с вводом в ЦТП) г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 9 000, 000 | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.13. | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК-10 доТК-12 ЦТП №11 ул. Озерная г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 18 000, 000 | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.14. | Модернизация водовода от ВК-3 до ВК-7 пер. ул. Ленина -Пионерная -санация г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 75 000, 000 | 2028 | 2029 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.15. | Капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Пионерная 75 ЦТП №8 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 15 000, 000 | 2029 | 2029 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.16. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ул. Моховая, от ТК-7 до ТК-13 г.п. Федоровский, Сургутский район (1 этап) | СМР | 25 200, 000 | 2030 | 2030 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.17. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС ул. Моховая, от ТК-7 до ТК-11 г.п. Федоровский, Сургутский район (2 этап) | СМР | 48 000, 000 | 2030 | 2030 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.18. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ТК-5 ж/д Московская 19 до ТК-3 ж/д Ломоносова 18 г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 14 400, 000 | 2031 | 2031 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.19. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ж/д. Строителей 27 до ТК-5 ж/д Московская 19 г. п.Федоровский, Сургутский район | СМР | 18 000, 000 | 2030 | 2030 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.20. | Капитальный ремонт инженерных сетей ТВС от ЦТП №7 в сторону ж/д Пионерная 67А г. п.Федоровский, Сургутский район | СМР | 25 200, 000 | 2032 | 2032 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
|  | Итого по п. 1.1.1. |  | 479 750,215 |  |  |  |
| 1.1.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Модернизация артезианской скважины №13 ВОС-16 000 м3/сут. г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 12 741, 312 | 2025 | 2028 | собственные средства предприятия, местный бюджет |
| 1.1.2.2. | Капитальный ремонт артезианской скважины №6 ВОС-16 000 м3/сут. г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 13 000, 000 | 2026 | 2028 | Бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.2.3. | Капитальный ремонт артезианской скважины №8 ВОС-16 000 м3/сут. г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 15 000, 000 | 2026 | 2026 | Бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.2.4. | Капитальный ремонт артезианской скважины №12 ВОС-16 000 м3/сут. г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 18 000, 000 | 2026 | 2026 | Бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
|  | Итого по п. 1.1.2. |  | 58 741,312 |  |  |  |
| 1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование и строительство участков системы водоснабжения для подключения зон капитального строительства |  | Определяется проектом | 2029 | 2040 | Средства застройщика |
|  | ВСЕГО: |  | 538 491,526 |  |  |  |

- Плановые значения показателей развития, централизованных системы водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения приведены в таблицах 33-34.

Таблица 33. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели |  |  |  | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |  | 2030г. |  | 2031-2035гг. |  | 2036-2040гг. |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 87,63 | 84,53 | 42,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 45,14 | 30,83 | 26,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,67 |  |  |
| 1.2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,34 | 0,22 | 0,36 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 1.3. | Показатели энергетической эффективности ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 1.3.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,5 | 8,50 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,09 | 9,09 | 9,09 |  | 9,09 |  | 9,09 |  | 9,09 |  |  | 9,09 |

Таблица 34 – Показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030-2034гг. | 2035-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 10,61 | 4,78 | 9,71 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показателем надежности и бесперебойности горячего водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 10,24 | 9,13 | 10,46 | 7,49 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории городского поселения Федоровский выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения (сети холодного и горячего водоснабжения). Перечень бесхозяйных сетей холодного и горячего водоснабжения на территории г.п. Федоровский приведен в таблице 35.

Таблица 35. Перечень бесхозяйных сетей холодного и горячего водоснабжения на территории г.п. Федоровский

| БЕСХОЗЯЙНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бесхозные сети для оформления мкр. Пионерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог |
| метры | Ленина, 5А | Пионерн.25 | Пионерн.17 | Ленина,2б | Ленина,4А | Пионерн.35А | Пионерн.37А | Пионерн.37Б | Центр.2/41 | Центр.4Б |  |
| ГВС |  |  |  | 9,8 |  | 36,1 |  | 21,7 | 14,4 | 9,3 | 91,3 |
| ХВС |  | 23,2 |  |  | 5,9 | 36,1 | 8,5 |  | 14,4 | 9,3 | 97,4 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итог |
| метры | Центр.5 | Центр.13 | Центр.4 | Центр.7 | Тюменск.3 | Тюмен,3А | Тюмен.5 | Моск.3 | Строит.32 | Строит.34 |  |
| ГВС | 31,4 |  | 50 | 9,4 | 7,6 | 5,2 | 18 |  | 30 | 10 | 161,6 |
| ХВС | 31,4 |  | 48,4 | 9,4 | 7,6 | 5,2 |  | 12 | 29,3 | 10 | 153,3 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итог |
| метры | Строит.40 | Строит.40А | Строит.46 | Строит.44 | Моск.2 | Моск.4А | Моск.10 | Моск.12 | Моск.16 | Моск.18 |  |
| ГВС | 21 | 16 | 32 | 15 | 31 | 10 | 7,3 |  | 22,4 | 11 | 165,7 |
| ХВС | 20,2 | 19 | 31 | 17 | 32 | 10 | 7,3 | 7 | 21 | 11 | 175,5 |
| Бесхозные сети для оформления МКР.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Итог |
| метры | Озерн.2 | Озерн.4 | Озерн.5 | Озерн.6А | Озерн.7 | Озерн.7А | Озерн.8 | Озерн.8А | Строит.5А | Савуйск.14 |  |
| ГВС |  | 21 | 42 | 6 | 8 | 18,3 | 14 | 22 | 9,9 |  | 141,2 |
| ХВС | 14 | 21 | 38 | 6 | 8 | 18,3 | 14 | 22 | 9,9 |  | 151,2 |
| Бесхозные сети для оформления МКР.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Итог |
| метры | Озерн.9 | Савуск.2 | Савуск.4 | Савуск.6 | Савуск.8 | Савуск.8А | Савуск.10 | Савуск.3А | Савуск.9 | Савуск.7 |  |
| ГВС | 62 | 53 | 7,2 | 7 | 7,4 | 31,6 | 6,3 | 11,1 | 12,3 | 81,5 | 279,4 |
| ХВС | 59 | 49 | 7,2 | 7 | 7,4 | 31,6 | 6,3 | 11,1 | 12,3 | 81,5 | 272,4 |
|  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Итог |
| метры | Савуск.7А | Савуск.5А | Савуск.11А | Строит.5Б | Пион.5 | Пион.7 | Пион.11 | Пион.11А | Строт.1 | Строт.3 |  |
| ГВС | 32,7 | 38,4 | 26,2 | 10,3 | 35,2 | 14 | 9 | 8,6 | 62,5 | 13 | 249,9 |
| ХВС | 32,7 | 38,4 | 26,2 | 10,3 | 35,2 | 14 | 9 | 8,6 | 62,5 | 13 | 249,9 |
|  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Итог |
| метры | Строит.13 | Савуск.21 | Савуск.19 | Савуск.19А | Савуск.17 | Савуск.17А | Савуск.17Б | Савуск.15 | Савуск.15А | Савуск.15Б |  |
| ГВС | 12,6 | 11,9 | 22,4 | 21,3 | 23,2 | 15,7 | 11,6 | 16 | 34,8 | 6 | 175,5 |
| ХВС | 12,6 | 11,9 | 22,4 | 21,3 | 23,2 | 15,7 | 11,6 | 16 | 34,8 | 6 | 175,5 |
|  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | Итог |
| метры | Строт.21 | Строт.23 | Строт.27 | Москов.13 | Москов.15А | Москов.17А | Москов.19А | Ломон.16 | Ломон.4 | Ломон.4А |  |
| ГВС | 17,4 | 16,4 |  | 17,4 | 4,1 | 3,6 | 23,2 | 39,5 | 57,3 | 43,9 | 222,8 |
| ХВС | 17,4 | 16,4 |  | 17,4 | 4,1 | 3,6 | 23,2 | 39,5 | 57,3 | 43,9 | 222,8 |
|  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Итог |
| метры | Ломон.4Б | Ломон.6 | Ломон.6А | Ломон.6Б | Ломон.10А | Ломон.12 | Ломон.14 | Ломон.8А | Ломон.10 | Строит.17 |  |
| ГВС | 23 | 25,1 | 9,7 | 22,3 | 13 | 21,2 | 23,6 | 6,4 | 49,1 | 11,9 | 205,3 |
| ХВС | 23 | 25,1 | 9,7 | 22,3 | 13 | 21,2 | 23,6 | 6,4 | 49,1 | 11,9 | 205,3 |
|  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Итог |
| метры | Ленин.11 | Строит.19 | Строит.21/1 | Ленин.14А | Ленин.14 | Ленин.16 | Строит.85 | Федор.3Б | Ленин.27А | Ломонос.7 |  |
| ГВС | 20 | 16,6 | 12 |  |  |  |  |  | 10,2 | 105 | 163,8 |
| ХВС | 20 | 16,6 | 12 | 41,5 | 11,9 | 40,2 | 93,7 |  | 10,2 | 105 | 351,1 |
|  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Итог |
| метры | Парк.1 | Парк.3 | Парк.7 | Парк.9 | Парк.11 | Моховая 12 | Моховая 10 | Моховая 11 | Моховая 20 | Федор.3 |  |
| ГВС | 52,6 | 36 | 7,5 | 29,3 | 17,7 | 5,3 | 19 | 26 | 5,7 | 3,2 | 202,3 |
| ХВС | 52,6 | 36 | 7,5 | 29,3 | 17,7 | 5,3 | 19 | 26 | 5,7 | 3,2 | 202,3 |
| Бесхозные сети для оформления ПРОМЗОНА, квартал 2 Кедровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |  |  |  | Итог |
| метры | Пионерн.38А | Пром.22 | Пионер.30 | Пионер.32 | Вахта 40 | Пионерн.73А | Кедровая 6 |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  | 12,2 |  |  |  |  | 12,2 |
| ХВС | 33 | 29,9 | 47,8 | 146 | 36 | 12,2 | 10 |  |  |  | 314,9 |

ГЛАВА II: СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

В городском поселении Федоровский действует централизованная система водоотведения. Централизованное водоотведение на территории городского поселения обеспечивает – МУП «Федоровское ЖКХ».

Отвод сточных вод осуществляется с помощью самотечных и напорных канализационных трубопроводов, а также канализационных насосных станций (далее – ГКНС).

Существующие канализационные очистные сооружения (далее – КОС) КОС-14000 городского поселения Федоровский располагаются в южной части пгт. Федоровский. На момент актуализации Схемы в эксплуатации находится КОС-3 очередь, мощностью 7000 м3/сут.

Очистные сооружения водоотведения предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод городского поселения Федоровский.

Сбор сточных вод от абонентов осуществляется на главную канализационную станцию (далее – ГКНС) по канализационным трубопроводам. Перекачка городских стоков осуществляется по напорным коллекторам через ГКНС на существующие КОС.

На сегодняшний день заключен контракт № Ф.2022.2092 от 14.12.2022 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 7000 м3/сут. в г.п. Федоровский».

После очистки и обеззараживания сточные воды отводятся самотеком по канализационному трубопроводу в реку Моховая – водоём рыбохозяйственного значения.

Таблица 36 – Структура системы водоотведения

| Наименование сельского поселения | Наименование населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоотведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сбор, передача сточных вод (Выгреб, рельеф, центральная канализация) | Очистка сточных вод (Биологическая очистка) |
| Городское поселение Федоровский | Г. п. Федоровский | МУП «Федоровское ЖКХ» | МУП "ТО УТВиВ№1" |

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В городском поселении Федоровский существует централизованная система водоотведения, обеспечивающая жилую и промышленную застройку. Обслуживание системы водоотведения осуществляет МУП «Федоровское ЖКХ».

Система водоотведения в городском поселении Федоровский представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод, поступивших на очистные сооружения.

В составе системы водоотведения числятся:

- канализационно - очистные сооружения (КОС-14000), общей мощностью 14 тыс. м3/сутки - находятся на балансе МУП «ТО УТВиВ№1»;

- сети водоотведения общей протяженностью 39,11 км;

- 1 главная канализационная насосная станция (ГКНС);

Сбор сточных вод от абонентов осуществляется на главную канализационную станцию по канализационным инженерным сетям, введенных в эксплуатацию поэтапно в течение 1987 – 2010 годов. Канализационно-очистные сооружения были введены в эксплуатацию поэтапно: в 1987 году КОС -1П очередь, КОС-2, в 2010 году – КОС-3 очередь. В 2010 г проведена реконструкция КОС-3. Перекачка городских стоков осуществляется главной канализационной насосной станцией (ГКНС), которая введена в эксплуатацию в 1997 году, которая осуществляет транспортировку сточных вод на КОС-14000. Установочная мощность канализационных насосных станций – 21,96 тыс. м3/сут.

Система водоотведения включает в себя самотечные и напорные коллекторы диаметром 150-600 мм, общей протяженностью 39,11 км, обеспечивая прием и отведение сточных вод.

Очистные сооружения водоотведения предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод городского поселения Федоровский.

Техническое состояние системы водоотведения городского поселения Федоровский характеризуется наличием устаревшего оборудования с высоким уровнем износа очистных сооружений и насосных станций вследствие недостаточного объема ежегодных планово-предупредительных ремонтов объектов водоотведения.

Характеристика канализационных очистных сооружений представлены в таблице 37.

Таблица 37 – Характеристика канализационных очистных сооружений

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Наименование КОС | - | КОС в г.п. Федоровский |  |
|  |  |  | КОС -1П очередь, КОС-2 | КОС-3 очередь |
| 2 | Адрес КОС | - | Фермерский проезд,6 |  |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КОС | - | 1987г., реконструкция в 2010 г. |  |
| 4 | Процент износа КОС | % | 41% |  |
| 5 | Проектная производительность КОС | м3/сут. | 14000 |  |
| 6 | Фактическая производительность КОС | м3/сут. | не эксплуатируется | 2810 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | - | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | - | ТСРВ-0,43, Взлёт ЭР, Взлёт ТПС |
| 9 | Объем пропущенных стоков за 2024 год | м3 | - | 999030,00 |
| 10 | Среднесуточный объем поступающих на очистку стоков | м3/сут. | - | 2720,6 |
| 11 | Состав КОС (отстойники, аэротенки, иловые карты и т.д.) | - | Песколовки, аэротенки, отстойники, фильтры доочистки, иловые карты | Блок механической очистки (комбинированные установки), усреднители объемом 500м3 и 1500м3, блок биологической очистки (аэротенки, тонкослойные илоотделители), блок доочистки (фильтры с синтетической загрузкой типа «Ерш»), иловые карты, песковая площадка, воздуходувная, здание УФ-оборудования. |
| 12 | Соответствие существующей технологической схемы проектным данным | соотв./не соотв. | - | Не соответствует |
| 13 | Соответствие качества сбрасываемых очищенных сточных вод существующим нормативам ПДК | соотв./не соотв. | - | Не соответствует |
| 14 | Тип, марка насосного оборудования КОС | - | - | Wilo EMU FA 5 кВт – 1 шт. Wilo EMU FA 4 Квт- 2 шт. Иртыш НФ-30 кВт-1 шт. Иртыш НФ-11 кВт -2 шт |
| 15 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | - | 2012г. - Wilo, 2013г. Иртыш, 2018г.-Иртыш |
| 16 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | - | Да |
| 17 | Наличие частотного регулирования | да/нет | - | Нет |
| 18 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | - | Да |
| 19 | Примечание |  | Контракт № Ф.2022.2092 от 14.12.2022 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 7 000 м3/сут. в г.п. Федоровский» |  |

Очистка сточных вод

Схема биологической очистки. Сточные воды на очистные сооружения поступают по напорному коллектору от главной канализационной насосной станции. В начале сточные воды поступают на решетки, затем в песколовку.

Песколовки приняты тангенциальными с удалением песка при помощи эрлифта. Песчаная пульпа отводится по самотечному трубопроводу на песковые площадки. Вода из песколовок поступает в аэротенк. Рабочая глубина аэротенка равна 9 м. Аэротенк оборудован системой трубчатой среднепузырчатой аэрации, обеспечивающей насыщение иловой смеси кислородом и ее активное перемешивание. Для этого используют воздухонагнетательные аппараты.

Иловая смесь из аэротенка поступает во вторичный отстойник. Отстойник принят вертикальный с периферийным выпуском воды. Осветленные воды из вторичного отстойника отводятся на сооружения глубокой очистки и далее в здание бактерицидной обработки для обеззараживания.

Активный ил из вторичного отстойника перекачивается с использованием эрлифтов для дальнейшего использования. Часть активного ила (циркулирующий ил) направляется в аэротенк, другая часть (избыточный ил) удаляется на иловые площадки.

Обработка осадка. Избыточный ил из вторичных отстойников откачивается эрлифтами в аэротенки и по самотечному трубопроводу поступает на иловые площадки.

Схема глубокой очистки сточных вод. После биологической очистки сточные воды направляются на установку глубокой очистки, состоящей из фильтров с синтетической загрузкой тип «Ерш». Промывка фильтра осуществляется исходной водой. Грязная промывная вода отводится в канализацию и поступает на повторную очистку в аэротенк. Очистка загрузки производится с последующей промывкой восходящим потоком исходной воды, предварительным взрыхлением ее сжатым воздухом от компрессора.

Обеззараживание сточных вод. Обеззараживание очищенных сточных вод проводится на ультрафиолетовой бактерицидной установке. После обеззараживания сточные воды отводятся самотеком по канализационному трубопроводу в реку Моховая.

Река Моховая, правый приток реки Тром-Аган, расположенная на расстоянии 70 км от устья. Средняя глубина реки в месте сброса 1 м, ширина 10 м, скорость течения 0,2 м/с, длина участка по прямой 390 м.

Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод представлена в таблице 38.

Таблица 38 – Существующие канализационные очистные сооружения, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

| Наименование населенного пункта | Вид сточных вод (хоз. бытовые, промышленные, ливневые) | Количество отводимых сточных вод абонентом, м3/сут (т.м3 год) | Мощность очистных сооружений, принимающих сточные воды от абонентов, м3/сут (проектная) | Показатели качества сточных вод отводимых после очистных сооружений на рельеф, вводный, объект (по усредненным показателям за последний год) | Утилизация осадков после очистных сооружений (указать способ или организацию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Федоровский | Хоз. Бытовые сточные воды | 2720,6 (999,030) | 7000 | Качества сбрасываемых очищенных сточных вод не соответствует существующим нормативам ПДК | Утилизация осадков после очистных сооружений происходит путем естественного обезвоживания ила на площадках временного складирования (иловые карты). |

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения «технологическая зона водоотведения» – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

На территории городского поселения Федоровский имеются 2 зоны эксплуатационной ответственности – МУП «Федоровское ЖКХ» и МУП "ТО УТВиВ№1".

В городском поселении Федоровский одна технологическая зона – зона обслуживания КОС, на которой осуществляет эксплуатацию МУП «ТО УТВиВ №1».

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки сточных вод образуются в результате механической и биологической очистки сточных вод. Утилизация осадков после очистных сооружений производится вывозом с иловых площадок транспортом предприятия на полигон отходов.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Сбор сточных вод от абонентов осуществляется на главную канализационную станцию по канализационным инженерным сетям общей протяженностью 39,11 км, введенных в эксплуатацию 1986 – 2010 гг. Главная канализационная станция (ГКНС) введена в эксплуатацию в 1997 году. ГКНС осуществляет транспортировку сточных вод на канализационно-очистные сооружения проектной мощностью 14000 м3/сут. На момент актуализации Схемы износ сетей водоотведения составляет 56,44 %.

Технические характеристики сетей водоотведения городского поселения Федоровский представлены в таблице 39.

Таблица 39 – Технические характеристики сетей водоотведения городского поселения Федоровский

| № п/п | Диаметр трубопроводов, мм | Тип прокладки | Длина трубопроводов, п. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сети водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 159 | подземная | 17126,36 |
|  |  | надземная |  |
| 2 | 219 | подземная | 6485,715 |
|  |  | надземная |  |
| 3 | 273 | подземная | 109,4 |
|  |  | надземная |  |
| 4 | 325 | подземная | 5543,94 |
|  |  | надземная |  |
| 5 | 426 | подземная | 9191,7 |
|  |  | надземная |  |
| 6 | 530 | подземная | 49,35 |
|  |  | надземная |  |
| 7 | 630 | подземная | 600,75 |
|  |  | надземная |  |
| Итого: |  |  | 39107,22 |

Характеристики канализационных насосных станций приведены в таблице 40.

Таблица 40 – Характеристики канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование ГКНС | - | Главная канализационная насосная станция |
| 2 | Адрес ГКНС | - | Ул. Савуйская, 18 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию КНС | - | 1997 |
| 4 | Процент износа ГКНС | % | 94,6 |
| 5 | Проектная производительность ГКНС | м3/час | 915 |
| 6 | Фактическая производительность ГКНС | м3/час | 915 |
| 7 | Наличие приборов учета | да/нет | да |
| 8 | Тип, марка приборов учета | - | Теплоэнергоконтроллер ИМ2300 кол-во 1 шт.; Ультразвуковой расходомер Днепр-7 кол-во – 2 шт. |
| 9 | Объем перекаченных стоков за 2024 год | м3 | 999030 |
| 10 | Среднесуточный объем перекачиваемых стоков | м3/сут. | 2737,07 (весь объём/кол-во дней в году) |
| 11 | Тип, марка насосного оборудования ГКНС | - | GRUNFOS1.80.125.220.4.58H.D.326GN – 1шт (396 м3/час), СМ 150-125-315-3 шт. (200 м3/час) |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию насосного оборудования | - | - |
| 13 | Наличие устройств плавного пуска | да/нет | да |
| 14 | Наличие частотного регулирования | да/нет | да |
| 15 | Необходимость реконструкции/модернизации | да/нет | да |

  - Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более).

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации городского поселения.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение надежности работы канализационных сетей и сооружений, увеличение пропускной способности и мощности ГКНС, повышение качества очистки воды. Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы водоотведения – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа, следует отнести следующие факторы:

•	год прокладки канализационного трубопровода,

•	диаметр трубопровода (толщина стенок),

•	нарушения в стыках трубопроводов,

•	дефекты внутренней поверхности,

•	засоры, препятствия,

•	нарушение герметичности,

•	деформация трубы,

•	глубина заложения труб,

•	состояние грунтов вокруг трубопровода,

•	наличие (отсутствие) подземных вод,

•	интенсивность транспортных потоков.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:

1. минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка канализационной сети;

2. увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надежность и безотказность работы канализационных насосных станций зависит от надежного энергоснабжения.

  - Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Организация, осуществляющая водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения обязана осуществлять контроль за составом и свойствами принимаемых в канализационную сеть сточных вод с соблюдением нормативов по объему и составу отводимых в систему водоотведения сточных вод, нормативов допустимых сбросов абонентов, а также требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

Все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации.

Сточные воды, принятые от потребителей услуг водоотведения в городском поселении Федоровский, при нарушениях технологических режимов КОС могут стать источником загрязнения р. Моховая, так как канализационные очистные сооружения имеют высокий процент износа.

В централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации, использующей биологические очистные сооружения, образуется осадок, представляющий собой смесь осевших взвесей и избыточного ила, который отводится на иловые площадки, где происходит обезвоживание. В водные объекты не поступает.

В целях охраны поверхностных вод необходимо:

- исключить сброс в водные объекты сточных вод (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых), содержащих возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ОБУВ;

- исключить сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, кубовых осадков, других отходов и мусора.

  - Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения обслуживает всех потребителей.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Основными проблемами эксплуатации сетей и сооружений водоотведения городского поселения Федоровский являются:

−	 износ сооружений системы водоотведения (износ сооружений и оборудования составляет 41 %);

−	износ сетей системы водоотведения – 56,44 %

−	неудовлетворительное техническое состояние канализационных насосных станций (требуется замена оборудования на менее энергоемкое);

−	несоответствие существующих технологий очистки сточных вод современным нормативным требованиям к качеству сточных вод.

  - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений (ЦСВП) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения (ЦСВ) в целом.

ЦСВ относится к ЦСВП при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений).

При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВП.

ЦСВ относится к ЦСВП в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВП, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:

а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;

б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;

в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.

При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.

Согласно постановлению от 31 мая 2019 г. № 691 «Об утверждении правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782», показатели состава сточных вод должны быть следующими:

Нефтепродукты - не более 3 мг/дм3;

Фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/ дм3;

Железо - не более 3 мг/ дм3;

Медь - не более 0,1 мг/ дм3;

Алюминий - не более 1 мг/ дм3;

Цинк - не более 0,5 мг/ дм3;

Хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/ дм3;

Никель - не более 0,1 мг/ дм3;

Кадмий - не более 0,005 мг/ дм3;

Свинец - не более 0,01 мг/ дм3;

Мышьяк - не более 0,01 мг/ дм3;

Ртуть - не более 0,0001 мг/ дм3;

ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/ дм3.

В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВП, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ.

К ЦСВП также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений.

На территории городского поселения Федоровский ливневые системы водоотведения отсутствуют.

Система централизованного водоотведения (ЦСВ) городского поселения Федоровский удовлетворяет критериям отнесения её к централизованной системе водоотведения.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Фактический баланс водоотведения в городском поселении Федоровский представлен в таблице 41.

Таблица 41. Фактический баланс водоотведения в городском поселении Федоровский

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принято сточных вод всего | тыс. куб. м | 999,030 |
| 1.1 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб. м |  |
|  |  | % |  |
| 1.2. | Принято от потребителей, из них: | тыс. куб. м | 999,030 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 761,90 |
|  |  | % | 76,26 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 237,13 |
|  |  | % | 23,74 |
| 1.1.1. | от населения в том числе: |  | 736,72 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 567,54 |
|  |  | % | 77,04 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 169,18 |
|  |  | % | 22,96 |
| 1.1.2. | от бюджетных организаций в том числе: |  | 43,43 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 43,15 |
|  |  | % | 99,35 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 0,28 |
|  |  | % | 0,65 |
| 1.1.3. | от прочих потребителей в том числе: |  | 154,34 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 151,21 |
|  |  | % | 97,97 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 3,13 |
|  |  | % | 2,03 |
|  | собственные нужды в том числе |  | 64,54 |
|  | по нормативам |  | 100 |
| 2. | Расход электроэнергии на весь объем производственных ресурсов | тыс. кВт×ч | 182,94 |

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток - дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Поверхностные стоки и инфильтрационные воды поступают в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации через неплотности в железобетонных конструкциях колодцев, повреждения на трубопроводах.

Отсутствие общей системы ливневой канализации на территории городского поселения Федоровский, также приводит к поступление неорганизованного стока в сеть бытовой канализации.

  - Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

На момент актуализации Схемы на ГКНС установлены приборы учета принимаемых стоков. По приборам учета, установленным у потребителей, принято стоков 76,26 %, по нормативу – 23,74 %.

Наличие приборов коммерческого учета потребления воды приведены в таблице 23 Главы 1.

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Сведения об объемах территориального поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет отсутствуют. В таблице 42 представлены балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с 2020 по 2024 гг.

Таблица 42 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с 2020 по 2024 гг.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Принято сточных вод всего | тыс. куб. м | 1251,37 | 999,472 | 1188,78 | 1046,42 | 1 218,16 | 916,40 | 1218,16 | 986,62 | 1218,16 | 999,030 |
| 1.1 | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Принято от потребителей, из них: | тыс. куб. м | 1251,37 | 999,472 | 1 188,79 | 1 046,42 | 1 218,16 | 916,40 | 1218,16 | 986,62 | 1218,16 | 999,030 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 781,36 | 790,866 | 795,39 | 822,17 | 794,97 | 759,71 | 805,17 | 780,64 | 805,17 | 761,90 |
|  |  | % | 62,44 | 79,13 | 66,91 | 78,57 | 65,26 | 82,9 | 66,10 | 79,12 | 66,10 | 76,26 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 469,99 | 208,61 | 393,4 | 224,25 | 423,19 | 156,69 | 412,99 | 205,98 | 412,99 | 237,13 |
|  |  | % | 37,56 | 20,87 | 33,09 | 21,43 | 34,74 | 17,1 | 33,90 | 20,88 | 33,90 | 23,74 |
| 1.1.1. | от населения в том числе: |  | 710,91 | 729,917 | 741,27 | 770,47 | 737,84 | 706,20 | 770,58 | 733,94 | 770,58 | 736,72 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 531,69 | 576,59 | 551,6 | 608,49 | 569,97 | 564,09 | 580,18 | 573,43 | 580,18 | 567,54 |
|  |  | % | 74,79 | 78,99 | 74,41 | 78,98 | 77,25 | 79,88 | 75,29 | 78,13 | 75,29 | 77,04 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 179,22 | 153,327 | 189,67 | 161,98 | 167,87 | 142,11 | 190,40 | 160,52 | 190,40 | 169,18 |
|  |  | % | 25,21 | 21,01 | 25,59 | 21,02 | 22,75 | 20,12 | 24,71 | 21,87 | 24,71 | 22,96 |
| 1.1.2. | от бюджетных организаций в том числе: |  | 49,13 | 37,939 | 51,49 | 46,55 | 44,20 | 38,25 | 44,20 | 48,48 | 44,20 | 43,43 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 48,37 | 37,26 | 51,49 | 46,27 | 43,71 | 37,97 | 43,71 | 48,16 | 43,71 | 43,15 |
|  |  | % | 98,46 | 98,21 | 100 | 99,4 | 98,89 | 99,27 | 98,89 | 99,35 | 98,89 | 99,35 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 0,76 | 0,678 | 0 | 0,28 | 0,49 | 0,28 | 0,49 | 0,31 | 0,49 | 0,28 |
|  |  | % | 1,54 | 1,79 | 0 | 0,6 | 1,11 | 0,73 | 1,11 | 0,65 | 1,11 | 0,65 |
| 1.1.3. | от прочих потребителей в том числе: |  | 330,49 | 182,457 | 192,3 | 172,41 | 185,91 | 161,72 | 185,91 | 161,44 | 185,91 | 154,34 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 201,3 | 177,02 | 192,3 | 167,41 | 181,28 | 157,65 | 181,28 | 159,05 | 181,28 | 151,21 |
|  |  | % | 60,91 | 97,02 | 100 | 97,1 | 97,51 | 97,48 | 97,51 | 98,52 | 97,51 | 97,97 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 129,19 | 5,442 | 0 | 5,00 | 4,63 | 4,07 | 4,63 | 2,39 | 4,63 | 3,13 |
|  |  | % | 39,09 | 2,98 | 0 | 2,9 | 2,49 | 2,52 | 2,49 | 1,48 | 2,49 | 2,03 |
|  | собственные нужды в том числе |  | 160,82 | 49,16 | 203,72 | 56,99 | 250,20 | 10,23 | 217,47 | 42,76 | 217,47 | 64,54 |
|  | по нормативам |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2040 года с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 43.

Таблица 43 - Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034гг. | 2035-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | ожид |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Принято сточных вод всего | тыс. куб. м | 1 218,16 | 999,030 | 1162,93 | 1000,71 | 1173,63 | 1173,63 | 1173,63 | 1 188,96 | 1 343,42 | 1 743,07 |
| 1.1. | Хозяйственные нужды предприятия | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Принято от потребителей, из них: | тыс. куб. м | 1218,16 | 999,030 | 1162,93 | 1000,71 | 1173,63 | 1173,63 | 1173,63 | 1 188,96 | 1 343,42 | 1 743,07 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 805,17 | 761,90 | 812,18 | 771,81 | 820,40 | 820,40 | 820,40 | 831,15 | 962,20 | 1342,91 |
|  |  | % | 66,10 | 76,26 | 69,84 | 77,13 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,91 | 71,62 | 77,04 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 412,99 | 237,13 | 350,75 | 228,90 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 357,81 | 381,11 | 400,13 |
|  |  | % | 33,90 | 23,74 | 30,16 | 22,87 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,09 | 28,37 | 22,96 |
| 1.1.1. | от населения в том числе: |  | 770,58 | 736,72 | 768,38 | 742,98 | 779,50 | 779,50 | 779,50 | 785,6 | 870,43 | 1189,16 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 580,18 | 567,54 | 593,06 | 572,75 | 602,60 | 602,60 | 602,60 | 608,1 | 713,8 | 1046,5 |
|  |  | % | 75,29 | 77,04 | 77,18 | 77,09 | 77,31 | 77,31 | 77,31 | 77,4 | 82 | 88 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 190,40 | 169,18 | 175,32 | 170,23 | 176,90 | 176,90 | 176,90 | 177,5 | 156,7 | 142,7 |
|  |  | % | 24,71 | 22,96 | 22,82 | 22,91 | 22,69 | 22,69 | 22,69 | 22,6 | 18 | 12 |
| 1.1.2. | от бюджетных организаций в том числе: |  | 44,20 | 43,43 | 45,92 | 43,39 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 47,99 | 52,49 | 63,65 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 43,71 | 43,15 | 45,8 | 43,09 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 47,99 | 52,38 | 63,62 |
|  |  | % | 98,89 | 99,35 | 99,74 | 99,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 0,49 | 0,28 | 0,12 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 1,11 | 0,65 | 0,26 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | от прочих потребителей в том числе: |  | 185,91 | 154,34 | 175,30 | 159,17 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 177,23 | 198,45 | 235,66 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 181,28 | 151,21 | 173,32 | 155,97 | 173,33 | 173,33 | 173,33 | 175,10 | 196,07 | 232,83 |
|  |  | % | 97,51 | 97,97 | 98,87 | 97,99 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 4,63 | 3,13 | 1,98 | 3,20 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,38 | 2,83 |
|  |  | % | 2,49 | 2,03 | 1,31 | 2,01 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1.1.4. | собственные нужды в том числе |  | 217,47 | 64,54 | 173,33 | 55,18 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 178,14 | 222,05 | 254,6 |
|  | по нормативам |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 44.

Таблица 44 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034гг. | 2035-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | ожид. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Принято от потребителей | тыс. куб. м | 999,03 | 1000,71 | 1173,63 | 1173,63 | 1173,63 | 1188,96 | 1343,42 | 1743,07 |
|  | Среднесуточное | м3/сут | 2737,068 | 2741,671 | 3215,425 | 3215,425 | 3215,425 | 3257,425 | 3680,603 | 4775,534 |
| 1.1. | от населения | тыс. куб. м | 736,72 | 742,98 | 779,5 | 779,5 | 779,5 | 785,6 | 870,43 | 1189,16 |
|  | Среднесуточное | м3/сут | 2018,411 | 2035,562 | 2135,616 | 2135,616 | 2135,616 | 2152,329 | 2384,740 | 3257,973 |
| 1.2. | от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 43,43 | 43,39 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 47,99 | 52,49 | 63,65 |
|  | Среднесуточное | м3/сут | 118,986 | 118,877 | 121,863 | 121,863 | 121,863 | 131,479 | 143,808 | 174,384 |
| 1.3. | от прочих потребителей | тыс. куб. м | 154,34 | 159,17 | 175,43 | 175,43 | 175,43 | 177,23 | 198,45 | 235,66 |
|  | Среднесуточное | м3/сут | 422,849 | 436,082 | 480,630 | 480,630 | 480,630 | 485,562 | 543,699 | 645,644 |
| 1.4. | собственные нужды | тыс. куб. м | 64,54 | 55,18 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 178,14 | 222,05 | 254,6 |
|  | Среднесуточное | м3/сут | 176,822 | 151,178 | 477,315 | 477,315 | 477,315 | 488,055 | 608,356 | 697,534 |

  - Описание структуры перспективного водоотведения городского поселения Федоровский (эксплуатационные и технологические зоны)

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

Централизованная система водоотведения на момент актуализации Схемы представлена двумя эксплуатационными зонами - МУП «Федоровское ЖКХ» и МУП "ТО УТВиВ№1" и одной технологической зоной – пгт. Федоровский.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На ближайшую перспективу в городском поселении Федоровский панируется строительство новых канализационно-очистных сооружений (КОС), проектной мощностью 7000 м3/сут. Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 45.

Таблица 45 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034гг. | 2035-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мощность очистных сооружений (фактическая), м3/сут | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Принято сточных вод от потребителей, тыс.м3/год | 999,03 | 1000,71 | 1173,63 | 1173,63 | 1173,63 | 1188,96 | 1343,42 | 1743,07 |
| Принято сточных вод от потребителей, м3/сут. | 2737,07 | 2741,67 | 3215,42 | 3215,42 | 3215,42 | 3257,42 | 3680,60 | 4775,53 |
| Максимально суточное, м3/сут | 3284,48 | 3290,01 | 3858,51 | 3858,51 | 3858,51 | 3908,91 | 4416,72 | 5730,64 |
| Дефицит/резерва мощности КОС, м3/сут. | 3715,52 | 3709,99 | 3141,49 | 3141,49 | 3141,49 | 3091,09 | 2583,28 | 1269,36 |
| Дефицит/резерва мощности КОС,% | 53% | 53% | 45% | 45% | 45% | 44% | 37% | 18% |

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Место расположения насосных станций выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде ГКНС представляет собой здание приемное отделение и машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – песколовок. ГКНС оборудовано насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана различных диаметров), что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов

Для предварительного определения объемов работ по реконструкции сетей выполнен гидравлический расчет по магистральным сетям хозяйственно-бытовой канализации (рисунок 3).

Рисунок 3 Пьезометрический график системы водоотведения

На основании данных исполнительной документации и нормативов пропускной способности труб по параметрам в соответствии со СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» определена максимально возможная пропускная способность труб и выявлена необходимость перекладки труб.

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

К 2040 году планируется увеличение сбрасываемых сточных вод от объектов перспективной застройки и территорий, не подключенных к централизованной системе водоотведения.

Увеличение объемов стоков приведет, как следствие, к расширению зоны ее действия.

Общая проектная производительность КОС канализации г.п. Федоровский 7000 м3/сут. К 2040 году объём сточных вод составит 1743070 м3 или 4775,53 м3/сут. Резерв производственных мощностей очистных сооружений составит 18 %.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения Городского поселения Федоровский являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

-обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей городского поселения.

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

Мероприятия, предусмотренные Схемой, позволят увеличить качество очищаемых сточных вод, и снизить сброс загрязняющих веществ в р. Моховая.

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключения объектов, нагрузок и сроков подключения приведен в таблице 46.

Таблица 46 - Перечень перспективных потребителей системы водоотведения на территории г.п. Федоровский

| Объекты капитального строительства | Водоотведение м3/сут. |
| --- | --- |
| Перспектива развития |  |
| МИКР 6 |  |
| Ж.д. №24,№25,№26 | 264,00 |
| Ж.д. №27,№28,№29 | 260,00 |
| Ж.д. №30 | 150,00 |
| Детский сад | 70,00 |
| Спортивный центр с универсальными спортивными залами, плавательным бассейном | 363,22 |
| Средне образовательная школа на 1100 мест мкр.5а | 13,8 |
| Жилой комплекс «Скорпио» | 24,74 |
| Пожарное депо на четыре авто | 35,49 |
| ИЖС Мкр №5А | 180,00 |
| Строителей 63А | 1,22 |
| Кедровая 16А | 1,22 |
| Кедровая 20/1 | 0,98 |
| Частный сектор ул.Московская, 36 | 0,52 |
| Придорожный сервис | 0,00 |
| Храм | 4,50 |
| Лыжная база | 1,50 |
| Спортивный зал ул.Ленина 33 | 1,90 |
| Гасанов Ленина,12 кафэ | 1,23 |
| Больница | 33,60 |
| Кедровая17 | 1,22 |
| Тюменский 13а | 38,00 |
| магазин Федорова 3а/3 (бывшая фортуна) | 0,02 |
| кафэ парк "мечта Федоровский" | 1,60 |
| Пионерная (недострой) | 87,30 |
| Дом №1 Тюменский | 21,24 |
| Дом №2 Тюменский | 18,36 |
| Дом по Московской | 18,36 |
| Центральный 6 | 1,37 |
| мкр.№6 Московская | 40,80 |
| мкр.№6 условный 23 | 40,80 |
| Ломоносова,23 |  |
| Нежилое помещение Ломоносова,7 1этаж | 0,89 |
| Гараж №1, Савуйская | 0,56 |
| итого | 1678 |

* - подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации ПСД

**- планируемый срок подключения уточняется при разработке и реализации ПСД

Рисунок 4 Схема расположения перспективных объектов системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 47 указаны плановые показатели развития централизованной системы водоотведения г.п. Федоровский.

Таблица 47. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения г.п. Федоровский

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели |  |  | Плановые значения показателей (ожидаемое) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035гг. | 2036-2040гг. |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатели качества сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную (бытовую) систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 4,63 | 5,42 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения городского поселения Федоровский до 2040 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные комплекс мероприятий представлен в таблице 48.

Таблица 48 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

| №п/п | Наименование мероприятия | ПСД/СМР | Срок реализации |  | Источник финансирования | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Завершение работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях сокращения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ВОС до ул. Пионерная (КК №608) гп. Федоровский, Сургутский район (2 этап) | СМР | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод |
| 1.1.1.2. | Капитальный ремонт коллектора от КК № 1030 до Церкви г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод |
| 1.1.1.3. | Капитальный ремонт коллектора от ГКНС по ул. Савуйская до ул. Пионерная г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2028 | 2028 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод |
| 1.1.1.4. | Модернизация напорного коллектора от ГКНС до КОС (1 этап) г.п. Федоровский, Сургутский район | ПСД/СМР | 2029 | 2029 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод |
| 1.1.1.5. | Капитальный ремонт коллектора от ул. Строителей 46 до ул. Московская г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2029 | 2029 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод |
| 1.1.1.6. | Модернизация напорного коллектора от ГКНС до КОС (2 этап) г.п. Федоровский, Сургутский район | ПСД/СМР | 2030 | 2031 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод |
| 1.1.1.7. | Капитальный ремонт коллектора от ул. Московская (ул. Строителей) до ул. Ленина г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2031 | 2031 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод |
| 1.1.1.7. | Капитальный ремонт коллектора от ул. Строителей 46 до ул. Московская г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2032 | 2032 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод |
| 1.1.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкции ГКНС г.п. Федоровский, Сургутский район | ПСД/СМР | 2027 | 2030 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский | Повышение надежности и энергоэффективности процессов приема, транспортировки и очистки сточных вод. Бесперебойное обеспечение услугами водоотведения абонентов |
| 1.1.2. | Модернизация насосного оборудования ГКНС г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 2025 | 2028 | Собственные средства предприятия | То же |
| 1.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 7 000 м3/сут. в г.п. Федоровский» | ПСД/СМР | - | - | Контракт №Ф.2022.2092 от 14.12.2022 | Обеспечение требуемого качества очистки всего объема поступающих от абонентов сточных вод |
| 1.3.Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проектирование и строительство участков системы водоотведения для подключения зон капитального строительства | ПСД/СМР | 2029 | 2040 | Средства застройщика | Обеспечение централизованным водоотведением планируемых к строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства на территориях перспективной застройки и на реконструируемых территориях. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению, включая развитие централизованного водоотведения на территориях, где население пользуется выгребными ямами и накопителями сточных вод |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Развитие системы водоотведения в соответствии с мероприятиями Схемы позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост до 2040 года и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоотведения являются строительство, модернизация и реконструкция канализационных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности предоставляемой услуги водоотведения, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоотведения является обеспечение всего населения городского поселения возможностью быть подключенным к системе централизованного водоотведения с учетом развития перспективной застройки. Решение данной задачи предусматривает реконструкцию и строительство головных сооружений, увеличение протяженности канализационных сети. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимую возможность отвода сточных вод для существующей и перспективной застройки.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки необходимо строительство новых сетей водоотведения. На основе перечня мероприятий, реализуемых до 2040 года в рамках развития системы водоотведения, сформирован перечень инвестиционных проектов (таблица 48), которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоотведения.

Строительство КОС позволит улучшить экологическую обстановку и создать комфортные условия для проживания, а также сократить аварийные сбросы стоков с недостаточной степенью очистки.

Реконструкция ветхих (изношенных) участков канализационных сетей и объектов водоотведения, в том числе канализационных коллекторов выполняется в связи с высоким процентом износа, а также с целью обеспечения высокого уровня надежности и качества транспортировки сточных вод.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В целях реализации схемы водоотведения городского поселения Федоровский до 2040 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данный комплекс мероприятий представлен в таблице 48.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

При реализации мероприятий по строительству канализационно-очистных сооружений будет внедрена система телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с контрольно - измерительными приборами и автоматикой (КИП и А).

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения на присоединенных территориях будут размещены в границах г.п. Федоровский.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей водоотведения следует принимать по таблице 49. Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 50.

Таблица 49. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути |  | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) |  | Наружно й бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ | Св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Инженерные сети | Водопровод |  | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропроводы |
| Водопровод | См. примечание 1 |  | См. примечание 2 | 1,5 | 01.фев | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация | См. примечание 2 |  | 0,4 | 0,4 | 01.май | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Примечание1: Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5.

Примечание2: Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

Таблица 50. Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (действует до 1 сентября 2025 года)

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 2.7.

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (действует до 1 сентября 2025 года), санитарно-защитная зона между границами участка канализационных очистных сооружений и жилыми кварталами, а также пищевыми предприятиями, с учетом их перспективного развития, должна составлять:

•	150 м (при механическом обезвоживании осадка);

•	200 м (при хранении осадка на иловых площадках).

Расстояние от границ очистных сооружений до ближайших жилых застроек в г.п. Федоровский составляет 200 м, что полностью удовлетворяет условиям СЗЗ для очистных сооружений г.п. Федоровский.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены на отдельных листах, а также в электронной модели, являющимися неотъемлемой частью настоящей схемы.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Строительство новых канализационных очистных сооружений позволит снизить сброс загрязняющих веществ, и тем самым улучшить экологическое состояние р. Моховая.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ, в частности, ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения.

В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

На момент актуализации Схемы технология очитки сточных вод не соответствует современным нормативным требованиям к качеству сточных вод. На перспективу развития заключен контракт № Ф.2022.2092 от 14.12.2022 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 7000 м3/сут. в г.п. Федоровский», что позволит увеличить качество очищаемых сточных вод и снизить сброс загрязняющих веществ в р. Моховая.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка объемов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов ЦС ВО в городском поселении Федоровский произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;

- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-14-2025. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 №131/пр (далее – НЦС 81-02-14-2025);

- Сборник укрупненных нормативов цены строительства «НЦС 81-02-19-2025. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 136/пр (далее – НЦС 81-02-19-2025);

- проектно-сметной документации на объекты-аналоги.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2025 приняты следующие положения:

- Применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

- Способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3, глубина – 2м);

- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,08;

- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;

- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.=1,02;

- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения (водозаборные сооружения, СВП, ВНС и пр.) в соответствии с НЦС 81-02-19-2025 приняты следующие положения:

- Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Kпер.=1,13;

- Зональный коэффициент изменения стоимости строительства Kпер/зон=1,00;

- Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Kрег.1=1,02;

- Коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, в разрезе температурных зон Российской Федерации Kрег.1=1,00;

- Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Kрег.=1,00.

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованной системы водоотведения в городском поселении Федоровский представлена в таблице 51.

Таблица 51. Объемы капитальных вложений по системе централизованного водоотведения, тыс. руб.

| №п/п | Наименование мероприятия | ПСД/СМР | Стоимость, тыс. руб. с НДС | Срок реализации |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало работ | Завершение работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях сокращения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ВОС до ул. Пионерная (КК №608) гп. Федоровский, Сургутский район (2 этап) | СМР | 42065,700 | 2026 | 2026 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.2. | Капитальный ремонт коллектора от КК № 1030 до Церкви г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 40000,000 | 2027 | 2027 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.3. | Капитальный ремонт коллектора от ГКНС по ул. Савуйская до ул. Пионерная г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 80000,000 | 2028 | 2028 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.4. | Модернизация напорного коллектора от ГКНС до КОС (1 этап) г.п. Федоровский, Сургутский район | ПСД/СМР | 100000,000 | 2029 | 2029 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.5. | Капитальный ремонт коллектора от ул. Строителей 46 до ул. Московская г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 70000,000 | 2029 | 2029 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.6. | Модернизация напорного коллектора от ГКНС до КОС (2 этап) г.п. Федоровский, Сургутский район | ПСД/СМР | 100000,000 | 2030 | 2031 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.7. | Капитальный ремонт коллектора от ул. Московская (ул. Строителей) до ул. Ленина г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 50000,000 | 2031 | 2031 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.1.1.8. | Капитальный ремонт коллектора от ул. Строителей 46 до ул. Московская г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 70000,000 | 2032 | 2032 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
|  | Итого по группе 1.1.1. |  | 552 065,70 |  |  |  |
| 1.1.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реконструкции ГКНС г.п. Федоровский, Сургутский район | ПСД/СМР | 117000,000 | 2027 | 2030 | Бюджет округа, бюджет района, бюджет г.п. Федоровский |
| 1.2.2. | Модернизация насосного оборудования ГКНС г.п. Федоровский, Сургутский район | СМР | 12723,024 | 2025 | 2028 | Собственные средства предприятия |
|  | Итого по группе 1.1.2. |  | 129 723,024 |  |  |  |
| 1.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | «Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 7 000 м3/сут. в г.п. Федоровский» | ПСД/СМР | Определяется проектом | - | - | - |
|  | Итого по группе 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3.Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проектирование и строительство участков системы водоотведения для подключения зон капитального строительства | ПСД/СМР | Определяется проектом | 2029 | 2040 | Средства застройщика |
|  | ВСЕГО: |  | 681 788,724 |  |  |  |

- Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице 52 указаны плановые показатели развития централизованной системы водоотведения городского поселения Федоровский.

Таблица 52. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения Городского поселения Федоровский

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели |  |  | Плановые значения показателей (ожидаемое) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2035гг. | 2036-2040гг. |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатели качества сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную (бытовую) систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 4,63 | 5,42 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории городского поселения Федоровский выявлены бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения. Перечень бесхозяйных сетей водоотведения на территории г.п. Федоровский приведен в таблице 53.

Таблица 53 – Перечень бесхозяйных сетей водоотведения на территории г.п. Федоровский

| БЕСХОЗЯЙНЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бесхозные сети для оформления МКР.№3 |  |  |  |  |
| метры | Савуйск.14 | Озерн.8А |  | Итог |
| ВО | 73,3 | 99 |  | 172,3 |
| Бесхозные сети для оформления МКР.№4 |  |  |  |  |
| метры | Строт.27 |  |  | Итог |
| ВО | 18,4 |  |  | 18,4 |
| Бесхозные сети для оформления МКР.№4 |  |  |  |  |
| метры | Ленин.14А | Ленин.14 | Ленин.16 | Итог |
| ВО | 22,2 | 111,1 | 5,3 | 138,6 |
| Бесхозные сети для оформления МКР.№5 |  |  |  |  |
| метры | Моховая 11 |  |  | Итог |
| ВО | 31 |  |  | 31 |
| Бесхозные сети для оформления МКР.№5,6 КВАРТАЛ 2, Кедровая |  |  |  |  |
| метры | Федор.3Б | Ломонос.7 |  | Итог |
| ВО | 23,1 | 134,5 |  | 157,6 |
| Бесхозные сети для оформления ПРОМЗОНА |  |  |  |  |
| метры | Пром.22 | Пионер.30 | Вахта 40 | Итог |
| ВО | 114 | 177 | 35 | 326 |
| ИТОГО |  |  |  | 1025 |

- Глава III: Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения

В ходе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluHydro и ZuluDrain компании «Политерм». В качестве основ для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографическая съемка местности, данные по водопотреблению каждого абонента, этажность здания, диаметр и длина каждого трубопровода, насосное оборудование ВНС, объем резервуаров, высота резервуаров, насосное оборудование КНС и КОС.

- Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы водоснабжения и водоотведения Городского поселения Федоровский в слоях электронной модели (ЭМ) представлены графическим изображением объектов системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топоснове Городского поселения Федоровский и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы водоснабжения и водоотведения (источников водоснабжения, участков канализационных и водопроводных сетей, оборудования объектов водоснабжения и водоотведения).

Основой семантических данных об объектах системы водоснабжения и водоотведения были базы данных и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения Городского поселения Федоровский.

В составе ЭМ существующей системы водоснабжения и водоотведения отдельными слоями представлены:

- топоснова Городского поселения Федоровский;

- адресный план Городского поселения Федоровский;

- слои, содержащие сетки районирования Городского поселения Федоровский;

- отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам водоснабжения и водоотведения Городского поселения Федоровский;

- объединенные информационные слои по источникам и потребителям Городского поселения Федоровский, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке Схемы водоснабжения и водоотведения сетки расчетных единиц деления Городского поселения Федоровский или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения городского поселения Федоровский с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объектов представлено на отдельных листах, а также в электронной модели, являющимися неотъемлемой частью настоящей схемы.

- Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения

В программном комплексе к объектам систем водоснабжения и водоотведения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок водопроводной и канализационной сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков водопроводной и канализационной сети.

Система водоснабжения представляет собой инженерную сеть, которая состоит из источников (водозабор, скважины, резервуара чистой воды, контррезервуара, водонапорной башни и так далее.); потребителей (помимо обычных потребителей сюда можно отнести контррезервуары и водонапорные башни, работающие на заполнение); участков водопроводной сети; запорно-регулирующей арматуры, установленной на сети; защитных устройств (обратные клапаны, разрушаемые мембраны и пневмобаков), насосных станций и так далее.

Источник – это символьный объект водопроводной сети, моделирующий режим работы водозабора, скважины, резервуара чистой воды, контррезервуара, водонапорной башни. Поступление воды в сеть может обеспечиваться как одним, так и несколькими источниками. При наличии нескольких источников один из них может задавить другой. Возникновение такой ситуации зависит от конфигурации сети, от сопротивлений трубопроводов. В каждом конкретном случае это может показать только расчет. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как источник.

Контррезервуар – это символьный элемент водопроводной сети, который в отличие от водонапорной башни, не имеет опорной конструкции, но устанавливается на возвышенных отметках местности. Графический тип объекта контррезервуар - символьный, относится к объекту инженерных сетей, классифицируется как узел.

Водонапорная башня – это символьный элемент водопроводной сети, сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций. Графический тип объекта водонапорная башня – символьный, относится к объекту инженерных сетей, классифицируется как узел.

Насосная станция – символьный объект водопроводной сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

Потребитель – это объект, который характеризуется минимальным напором и расчетным расходом сетевой воды. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как потребитель.

Узел (водопроводный колодец, разветвление) – это символьный объект водопроводной сети. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

Водопроводный колодец с пожарным гидрантом – это символьный объект водопроводной сети. Отличие водопроводного колодца с гидрантом (или с водопроводной колонкой) от простого водопроводного колодца заключается в том, что при наличии гидранта (или колонки) в узле можно задать слив воды из сети. Для этого в исходные данные вносится расчетный расход и минимальный напор воды на объекте. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

Участок – это линейный объект сети. В ZuluHydro за участок принимается трубопровод, имеющий постоянные гидравлические свойства. Участок сети в расчетах не всегда должен совпадать с участком с точки зрения паспортизации и инвентаризации. Там, где меняются гидравлические свойства, участок обязательно должен быть закончен одним из типовых объектов. Графический тип объекта - линейный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как участок, отсекающий.

Вспомогательный участок – это линейный объект математической модели. Вспомогательный участок (Указатель узла измерения регулятора) при использовании его с регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывают место контролируемого параметра. Графический тип объекта - линейный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как участок, отсекающий.

Задвижка – это символьный объект водопроводной сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определяться при её режиме работы Открыта. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как отсекающее устройство.

Воздушный колпак – это символьный объект водопроводной сети, предназначенный для защиты водопровода и оборудования от гидравлического удара. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

Регулятор (давления, расхода) – это объект водопроводной сети, поддерживающий заданное давление (расход) в трубопроводе «до себя» или «после себя». По умолчанию регулятор регулирует значение в том месте, где установлен. С помощью вспомогательного участка регулятор давления, установленный на трубопроводе, может контролировать давление «до себя» или «после себя. Для того чтобы указать как работает регулятор необходимо установить узел контроля (простой узел) и соединить их вспомогательным участком. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

Локальное сопротивление – это символьный объект водопроводной сети, позволяющий задать дополнительное сопротивление в любой точке сети. Графический тип объекта – символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

Обратный клапан – это символьный объект водопроводной сети, пропускающий воду по трубопроводу только в одном направлении и автоматически закрывающийся при перемене направления потока. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

Разрушаемая мембрана – это символьный объект водопроводной сети. Мембрана - это защитное устройство, разрушающееся при повышении давления выше определенного предела, для уменьшения последствий гидравлического удара в сети. Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных сетей и классифицируется как узел.

Система водоотведения представляет собой инженерную сеть, которая состоит из Колодцев, Выпуска, и Участков. Подробнее о каждом объекте рассказывается далее в соответствующих разделах. Математическая модель сети для проведения гидравлических расчетов представляет собой связанный граф, где дугами являются участки сети, а узлами узловые объекты инженерной сети: в основном колодцы, и выпуск.

Колодец – это условное название символьного узлового объекта сети водоотведения, характеризующийся местным сопротивлением, глубиной лотка и входящим расходом сточных вод. Если входящий расход для этого объекта не задан, то это может быть смотровой, перепадной, промывной, поворотный колодец. Таким образом этот элемент используется для соединения участков между собой.

Выпуск – это символьной узловой объект сети водоотведения, функцией которого является обеспечение сброса стоков. Условно говоря это могут быть очистные сооружения или КНС. Выпуск является конечным объектом сети водоотведения. В этот элемент могут входить несколько участков, но направление обязательно должно быть правильным.

Участок канализационной сети – это линейный объект, который характеризуется диаметром, расходом, уклоном, начальным и конечным отметками лотка. Участок- он же коллектор, канал. ZuluDrain за участок принимается трубопровод, имеющий постоянные гидравлические свойства. Участок сети в расчетах не всегда должен совпадать с участком с точки зрения паспортизации и инвентаризации. Там, где меняются гидравлические свойства, участок обязательно должен быть закончен одним из типовых объектов.

Насос – это линейный объект, который является участком, соединяющим два колодца.

Напорный участок – это линейный объект, моделирующий работу напорного участка канализационной сети.

- Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов

Насосное оборудование можно моделировать несколькими способами: как идеальное устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики, а также как устройство, держащее после себя указанное давление.

На данный момент используется модель идеального насоса. Идеальный насос перекачивает любой расход, поступающий в начальный колодец, и обеспечивает подъем сточных вод до необходимого уровня.

Описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов представлено в электронной модели.

- Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, комбинированные контуры, комбинированные ломаные, ZuluGIS поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные сети. Система ZuluGIS позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения на карте (схеме). При этом ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу готова для топологического анализа (информация о связях между объектами заносится автоматически). В системе предусмотрены средства редактирования инженерных сетей, включающие возможность создания объектов инженерной сети, нанесения сети на карту, а также контроля действий пользователя при определении компонентов сети или изменении ее конфигурации.

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания водопроводной сети. Любое переключение на схеме водопроводной сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной сети.

Пакет ZuluHydro позволяет осуществить расчет коммутационных задач. Целью расчета коммутационных задач является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Анализ переключений позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д). Также производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети.

Виды переключений:

Включить - режим объекта устанавливается на «Включен».

Выключить - режим объекта устанавливается на «Выключен».

Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура.

Отключить от источника - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

- Сведения о паспортизации объектов

Пакеты программ ZuluHydro и ZuluDrain позволяют создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Для удобства анализа результатов расчета можно выводить атрибутивные данные по объектам на карту. Одновременно на карту можно выводить надписи по всем объектам, для каждого типа по своему шаблону. Надпись может быть по-разному расположена относительно объекта, сориентирована под произвольным углом и иметь различные стили.

В надписи по одному объекту могут участвовать значения разных его полей, которые можно выводить в одну или несколько строк, сопровождая каждое из полей своим шрифтом, цветом, префиксом и постфиксом. Можно выводить надписи по всем объектам, для каждого типа по своему варианту. Также имеется возможность одновременно подключать к каждому типу объектов слоя сразу несколько вариантов надписей.

- Пространственная привязка объектов водопроводных, канализационных сетей к географическим координатам

ZuluGIS и ZuluServer реализуют спецификации WMS 1.1.1, WMS 1.3.0, (Open GIS Consortium – OGC). Это позволяет получать информацию с картографических серверов, которые поддерживают данные протоколы.

Система позволяет получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS (Web Map Service), разработанные Open Geospatial Consortium (OGC).

WMS позволяет получить доступ к картам и данным через локальную сеть или через интернет с удаленных серверов, которые тоже удовлетворяют данным спецификациям. Данная протокол был разработан консорциумом открытых ГИС (Open GIS Consortium – OGC).

Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя ZuluGIS (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.

- Описание единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных запросов и отчетов по системе водоснабжения и водоотведения

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицы, экспорта в Microsoft Excel.

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.

- Выполнение гидравлического расчета сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников на единую сеть

Программно-расчетный комплекс ZuluHydro предназначен для выполнения расчетов систем водоснабжения и решения на их базе различного рода задач. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Расчеты работают в тесной интеграции с геоинформационной системой и выполнены в виде модуля расширения ГИС. Сеть весьма просто и быстро заноситься в ГИС с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

- Фиксированные узловые отборы воды;

- Напорно-расходные характеристики всех источников;

- Геодезические отметки всех узловых точек.

- В результате поверочного расчета определяются:

- Расходы и потери напора во всех участках сети;

- Подачи источников;

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчёт водопроводной сети

Целью конструкторского расчёта тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчётных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчёт водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

Рисунок 5 Графическое отображение базы данных системы водоснабжения в ZuluGIS (ZuluHydro)

Рисунок 6 Графическое отображение базы данных системы водоотведения в ZuluGIS (ZuluHydro)

- Моделирование всех видов переключений, в том числе переключений нагрузок между источниками

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов водопроводной сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам сети;

- расчет суммарных объемов воды;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

При проведении поверочного расчёта имеется возможность назначать места разрывов на участках трубопроводов, не изменяя базовой топологии сети.

- Расчёт балансов по источникам и территориальному признаку

Расчёт балансов по источникам в модели водопроводных сетей городского поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов по источникам водоснабжения и по территориальному признаку.

- Расчёт потерь

Потери напора определяются по результату поверочного расчёта.

К началу выполнения гидравлического расчета считаются известными:

- сопротивления участков водопроводной сети;

- расходы в узлах сети;

- действующие напоры на источниках и насосных станциях.

Для вычисления искомых величин используются законы Кирхгофа:

Сумма расходов, втекающих в каждый узел равна нулю (или утечке);

Сумма падений давления на всех участках замкнутого цикла равна нулю (или сумме действующих напоров).

Местные потери напора обуславливаются преодолением местных сопротивлений, создаваемых фасонными частями, арматурой и прочим оборудованием трубопроводных сетей. Потери напора в местных сопротивлениях вычисляются по формуле Вейсбаха.

- Групповые изменения характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов

Внести изменения характеристик объектов возможно несколькими способами:

- в окне семантической информации через вкладку Текущая запись;

- в окне семантической информации через вкладку База;

- в окне семантической информации с помощью запросов;

используя SQL запросы.

C помощью запросов можно:

- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;

- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов;

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;

и т.д.

Любая запись в строке запроса поля БД интерпретируется как условие соответствия значения выбранного поля значению, введенному в строке. На одной строке может быть записано несколько условий, которые отделяются друг от друга запятой: <Выражение 1>, <Выражение 2>, <Выражение 3>. Если условия записаны сразу в нескольких полях запроса, то при формировании строк ответа эти условия объединяются логической функцией И (AND).

Идентификаторы

Это поля базы данных. При этом каждое поле имеет свой псевдоним, который можно использовать при написании запросов. Например, F4 + F5, т. е. выбрать те записи, у которых значение поля равно сумме полей с псевдонимами F4 и F5.

Константы

Используют для сравнения со значениями в полях таблиц, могут быть строковыми, числовыми. Тип константы (значение, с которым необходимо сравнивать значения в поле таблицы) должен совпадать с типом данных в этом поле. Т. е., если поле является числовым, то и сравнивать нужно с числом. В противном случае возникает сообщение о несоответствии типов.

Функции

Встроенные функции системы, такие как суммирование, нахождение минимального, максимального значения и т. д. Следует учитывать, что такие функции, как нахождение среднего, минимального или максимального значения можно применять только к числовым полям. В противном случае появляется сообщение о несоответствии типов.

Операторы

Арифметические операции: +, -, *, /.

Операции сравнения: =,<,>,<=,>=.

Логические операции: AND, OR, NOT.

Запрос к базе данных набирается в виде условий отбора соответствующих полей. Для числовых полей условие отбора может содержать просто число (при проверке на равенство), а также операторы сравнения (> – больше, < – меньше, >= – больше либо равно, <= – меньше либо равно, <> – не равно).

Операторы и функции могут отображаться как на русском, так и на английском языке. Для того, чтобы настроить язык отображения надо в окне семантической информации сделать щелчок правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выбрать пункт Язык ключевых слов и выбрать нужный язык.

- Расчёт и отображение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития водопроводных и канализационных сетей

Пьезометрический график является одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для водопроводных сетей. Этот график изображает линию изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до потребителя.

Пьезометрический график в системе строится по маршруту. Маршрут указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если нужен другой путь, то надо указать промежуточные узлы.

Пьезометрические графики представлены на рисунках 7-9.

Рисунок 7 – Пьезометрический график системы водоснабжения до абонента по ул. Строителей, 13

Рисунок 8 - Пьезометрический график системы водоснабжения до абонента по ул. Строителей, 28

Рисунок 9 Пьезометрический график системы водоснабжения

- Перепроецирование данных на «лету» из одной системы координат в другую

В системе ZuluGIS для перехода от одной системы координат к другой могут использоваться команды:

- для растрового слоя- Растр|Перепроецировать;

- для векторного слоя- Карта|Операции|Перепроецировать слои.

В настройках структуры слоев карт в ZuluGIS задается проекция и система координат, в которой хранятся пространственные данные этого слоя. Эта проекция называется проекцией хранения данных. Проекция хранения данных выбирается в соответствии с проекцией исходных данных, на базе которых формируются объекты слоя (печатные карты, геодезическая съемка местности и прочие).

В параметрах карты задается проекция, используемая для отображения картографических данных на экране. Эта проекция называется проекцией отображения.

При выводе на экран данные, хранимые в слоях карты «на лету», преобразуются из проекции хранения заданной для слоя в проекцию отображения данной карты. При сохранении данных в слое производится обратное преобразование – из проекции отображения в проекцию хранения данных слоя. Таким образом, возможно хранение данных в одной проекции, а отображение в другой, причем в одной карте могут содержаться слои с разными проекциями хранения данных, а данные одного слоя могут отображаться в разных картах в разных проекциях отображения. Также поддерживается перепроецирование пространственных данных в слоях из одной проекции, в другую.

Допускается преобразование карт, выполненных в локальной системе декартовых координат в географическую систему координат если известны параметры перехода в соответствующую систему координат.

- Изменение внешнего вида объектов в зависимости от их семантических характеристик или масштаба представления карты, в том числе возможность изменения внешнего вида выбранных объектов не зависимо от графических характеристик слоя

При создании слою водопроводной сети задаётся с заранее определенной стандартной структурой: символами, базами данных, типовыми объектами водопроводной сети и режимами их работы. Редактирование структуры слоя позволяет настроить внешний вид объектов водопроводной сети или добавить новые режимы работы для уже существующих объектов. Любое редактирование структуры слоя происходит через редактор структуры слоя.

Редактор структуры слоя позволяет:

- создать, удалить или отредактировать символ;

- импортировать символ из другого слоя;

- создать новые типовые объекты;

- создавать новые режимы для объектов водопроводной сети;

- поменять размеры символов водопроводной сети;

- поменять внешний вид символов водопроводной сети;

- импортировать типы и режимы из других слоев;

- распечатать список объектов, входящих в структуру слоя.

Размеры символов задаются в относительных единицах, поэтому заранее неизвестно, какого размера они будут на той или иной карте, так как слой может создаваться для масштабов области, города, квартала, помещения. Для регулирования размеров символов на карте вводится масштабирующий отображение символов коэффициент, который задается в строке Размер. Чем больше значение коэффициента, тем крупнее будут выглядеть символы на карте (при одном и том же масштабе карты).

- Получение информации об объекте при выборе его курсором мыши, хранение, манипулирование и управление данными

Для получения информации об объекте необходимо его активировать. Под активизацией объекта подразумевается перевод одного из объектов слоя в активный режим, отображаемый на карте миганием. Для того чтобы выделить («замигать») объект активного слоя с карты нужно:

Выбрать режим активизации объекта.

Подвести курсор мыши к объекту (объект должен находиться в активном слое) и щелкнуть левой клавишей мыши.

В строке состояния внизу экрана отобразится значение ключа (ID) указанного объекта. Если в данный момент открыта панель свойств системы (Окно|Панель свойств…), то в ней отобразятся общие параметры активизированного объекта в зависимости от его графического и структурного типа.

Для хранения семантической информации ZuluGIS может использовать различные источники табличных данных. Это могут быть как коммерческие, так и бесплатные клиент-серверные СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, MySQL, Линтер, и т.д.; файл-серверные СУБД: SQLite, MS Access, Paradox, dBase; другие источники, поддерживающие ODBC или ADO соединения. В поставку ZuluGIS входит бесплатная СУБД Microsoft SQL Server Express LocalDB.

Для удобства и единообразия доступа к семантическим данным ZuluGIS описывает подключения к различным СУБД в виде своих «источников данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций. Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии ZuluGIS, так и на ZuluServer.

Физически файлы таблиц могут располагаться в удобном для пользователя месте (на сервере, на локальной машине в отдельном каталоге, в том же каталоге, что и файлы графической базы данных). Желательно чтобы файл описателя базы данных хранился в том же каталоге, что и файл графической базы данных. Описатель базы данных ZuluGIS хранит следующую информацию:

список таблиц, участвующих в запросе;

если необходимо- набор Справочников;

набор запросов, задающих правила выбора значений из таблиц и содержащих ссылки на таблицы, из которых выполняется выборка, связи между таблицами, набор полей для вывода с пользовательскими названиями;

если необходимо- набор форм для разного отображения информации.

Система позволяет производить различные выборки, необходимые для формирования отчетов. Это возможно, как с помощью встроенных запросов, через окно семантической информации, так и с помощью SQL запросов.

- Работа с картами в местной и географической системах координат

Работа с географическими координатами и проекциями

В программе Zulu работа с пространственными данными может проводиться не только в локальной системе декартовых координат, но и в различных географических системах координат. Поддерживается создание карт в таких проекциях, отображение (с возможностью данные заданные в одной проекции показывать в другой проекции), импорт пространственных данных в форматах других систем (MapInfo, OziExplorer) c учетом системы координат и преобразование карт из локальной системы координат в географическую.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

- Формирование пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям

В системе предусмотрено три режима выполнения пространственных запросов:

- Выборка данных по условию, с использованием внутреннего языка запросов;

-Формирование групп объектов по условию, с использованием внутреннего языка запросов;

-Выборка данных по запросу SQL с использованием расширения OGC.

Организация данных

Данные организованы в виде проекта, состоящего из нескольких карт. Которые, в свою очередь, состоят из любого количества слоев.

Система работает со слоями следующих типов:

-Векторные слои

-Растровые слои

-Слои рельефа

-Слои WMS

-Слои Tile-серверов

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо на серверах других производителей.

Векторный слой

Типы векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать любые параметры отображения объектов.

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам.

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных.

Растровый слой

Zulu обеспечивает работу с большим количеством растровых объектов (несколько тысяч).

Привязка растра к местности производится по точкам. Доступно задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобразования растра).

Корректировка растра возможна методами:

- "резиновый лист",

- аффинное преобразование,

- полиномиальное второй степени.

Географические проекции

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

При известных параметрах (ключах перехода), можно привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Генератор запросов

Позволяет:

- проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.),

- делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов,

- сохранять результаты запросов в таблицы, их экспортировать.

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.

Электронная модель инженерной сети

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети.

Топологическая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.)

Программа автоматически создает математическую модель сети непосредственно в процессе ввода графической информации.

Используя модель сети, можно решать ряд топологических задач: поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д.

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных сетей.

Слой рельефа

Одним из векторных слоев может быть слой рельефа местности. По данным изолиний и высотных отметок строится триангуляция, которая сохраняется в слое рельефа.

Модель рельефа позволяет решать следующие задачи:

- определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции,

- вычисление площади поверхности заданной области,

- вычисление объема земляных работ по заданной области,

- построение изолиний с заданным шагом по высоте,

- построение зон затопления,

- построение растра высот,

- построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути.

Различные способы отображение слоя рельефа: триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов.

Псевдо-3D

В этом режиме полигональные объекты отображаются в виде призм, боковые грани которых пропорциональны заданной высоте.

Высоты задаются в одном из полей семантической базы данных. Можно регулировать наклон объектов, окраску боковых граней и ребер.

Печать

Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги. Есть возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.

Импорт и экспорт данных

Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo), KML (Google Планета Земля).

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo), KML (Google Планета Земля).

WEB служба WMS

Zulu может получать и отображать на карте пространственные данные с web-серверов, поддерживающих спецификации WMS, разработанные Open Geospatial Consortium (OGC).

Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого слоя Zulu (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных комбинациях с любыми другими слоями.

Слой Tile-сервера

Одним из слоя карты могут быть картографические данные с Tile-серверов.

Можно использовать, например, Google maps, OpenStreetMaps, Wikimapia, Яндекс карты.

- Навигация на местности с использованием спутниковых технологий

ZuluGIS Mobile - геоинформационная система для мобильных устройств на базе операционной системы Android.

Позволяет работать с данными, опубликованными на ZuluServer - выполнять поисковые запросы, отображать объекты слоев ZuluGIS на карте, редактировать графическую и табличную информацию, отсылать снимки с камеры мобильного устройства, различные документы непосредственно на ZuluServer.

При взаимодействии с GPS приёмником мобильного устройства ZuluGISMobile позволяет отображать скорость и текущее положение, в реальном времени записывать информацию о местоположении устройства либо на само устройство, либо в слой на ZuluServer.

В качестве слоев карты ZuluGIS Mobile можно подключать данные тайл-серверов (OpenStreetMap), карты по спецификации WMS, оффлайн карты SQLiteDB, MBTiles, треки в формате GPX, слои ZuluServer.

- Картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов

Картометрические операции в ГИС

Пространственные данные, сохраняемые в цифровых форматах ГИС, в большинстве случаев учитывают требования быстрого доступа к информации для традиционных видов картометрических операций. К перечню таких операций обычно относят измерение длин, площадей и периметров различных объектов, определение дистанций и направлений между различными объектами, построение профилей, расчет объемов и др. Однако, в современных пакетах ГИС Картометрические операции используются в более широком круге задач.

Программные средства ГИС предоставляют пользователю возможность выполнения ряда трудоемких операций: изменение масштаба и генерализация карт, расчет площадей, длин ломаных линий, координат центроидов полигонов.

При измерении дистанции между объектами используются различные алгоритмы в зависимости от типа координатной основы, способа представления данных и поставленной задачи. В самом простом случае измерения производятся на двухмерной поверхности в декартовых координатах. На карте указываются две точки с координатами х1, у1 и х2, у2.

- Пространственный анализ, обеспечивающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей, анализ объектов в пределах буферных зон и др.

Основные функции пространственного анализа данных

Выбор объектов по запросу: самой простой формой запроса является получение характеристик объекта, указанного курсором на экране, и обратная операция, когда изображаются объекты с заданными атрибутами. Более сложные запросы позволяют выбирать объекты по нескольким признакам, например, по признаку удаленности одних объектов от других, совпадающие объекты, но расположенные в разных слоях и т. д.

Для выбора данных в соответствии с определенными условиями используются SQL- запросы. Для выполнения запросов разной сложности реализованы возможности использования при составлении запросов математических и статистических функций, а также географических операторов, позволяющих выбирать объекты на основании их взаимного расположения в пространстве (например, находится ли анализируемый объект внутри другого объекта или пересекается с ним).

Обобщение данных может проводиться по равенству значений определенного атрибута, в частности для зонирования территории. Еще один способ группировки – объединение объектов одного тематического слоя в соответствии с их размещением внутри полигональных объектов других тематических слоев.

Геометрические функции: к ним относят расчеты геометрических характеристик объектов или их взаимного положения в пространстве, при этом используются формулы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. Так для площадных объектов вычисляются занимаемые ими площади или периметры границ, для линейных - длины, а также расстояния между объектами и т.д.

Оверлейные операции (топологическое наложение слоев) являются одними из самых распространенных и эффективных средств. В результате наложения двух тематических слоев образуется другой дополнительный слой в виде графической композиции исходных слоев. Учитывая, что анализируемые объекты могут относиться к разным типам (точка, линия, полигон), возможны разные формы анализа: точка на точку, точка на полигон и т.д. Наиболее часто анализируется совмещение полигонов.

Построение буферных зон. Одним из средств анализа близости объектов является построение буферных зон. Буферные зоны – это районы (полигоны), граница которых отстоит на заданном расстоянии от границы исходного объекта. Границы таких зон вычисляются на основе анализа соответствующих атрибутивных характеристик. При этом ширина буферной зоны может быть, как постоянной, так и переменной. Например, буферная зона вокруг источника электромагнитного излучения, будет иметь форму круга, а зона загрязнения от дымовой трубы завода с учетом розы ветров будет иметь форму близкую к эллипсу.

Сетевой анализ позволяет пользователю проанализировать пространственные сети связных линейных объектов (дороги, линии электропередач и т. д.). Обычно сетевой анализ служит для задач определения ближайшего, наиболее выгодного пути, определения уровня нагрузки на сеть, определение адреса объекта или маршрута по заданному адресу и другие задачи.

- Балансировка расходов воды и расчёта потерь напора по участкам водопроводной сети

Расчёт балансов по источникам в модели водопроводных сетей городского поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов по источникам водоснабжения и по территориальному признаку.

Целью расчета потерь напора по участкам водопроводной сети является выбор наиболее экономических диаметров трубопроводов и определение требуемого напора для пропуска расчетных расходов воды. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей водопроводной сети, так и по каждому отдельно взятому источнику водоснабжения. Расчет потерь напора по участкам водопроводной сети рассчитан в ГИС ZuluHydro и представлен в электронной модели.

- Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных)

В ходе актуализации схемы водоотведения была выполнена электронная модель системы хозяйственно бытового водоотведения в программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». В качестве основ для разработки электронной модели были использованы данные по водоотведению каждого абонента, диаметр и длина каждого трубопровода.

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

ZuluDrain позволяет:

Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее работы.

Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся участки канализационной самотечной сети.

Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с данными обследования сети.

Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними паводками.

Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность исследовать свойства или поведение системы водоотведения в условиях, которые нецелесообразно или невозможно воспроизвести на практике, а также моделировать разного рода возмущения с целью оценки их влияния на режим работы канализационной сети. Количество объектов канализационной сети не ограничено.

- Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети

Расчёт балансов по принятию сточных вод в модели канализационных сетей Городского поселения Федоровский организован по принципу того, что каждый отвод привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов по принятию сточных вод и по территориальному признаку.

- Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных перспективных вариантов

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели водопроводной и канализационной сети. Трубопроводы реальной водопроводной и канализационной сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой водопроводной и канализационной сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей водопроводной и канализационной сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

- Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоснабжения программа ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- высота здания.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. Пьезометрические графики до потребителей от различных ВЗУ представлены в электронной модели.

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы водоотведения программа позволяет выполнить гидравлический расчет существующей канализационной сети. В результате поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение, скорости движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным движением.

Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная раскраска, например, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом местности процесс занесения геодезических отметок с карты в узловые объекты канализационной сети автоматизирован.

Конструкторский расчет канализационной сети

Целью конструкторского расчета канализационных сетей является определение:

- уклонов трубопровода;

- скорости движения жидкости;

- диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод;

- степени наполнения и глубины заложения трубопровода.

Построение продольного профиля

Возможность построения продольного профиля канализационной сети по выбранному направлению, графиков изменения скорости и наполнения трубопроводов на разных участках. Продольные профили от абонентов до КОС или ГКНС представлены в электронной модели.